| Городской округ закрытое административно-территориальное образование г. Фокино Приморского края |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено Постановлением администрации Городского округа закрытого административно-территориального образования город Фокино Приморского края от «___» _____ 201_ г. №_____ |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО

Г. ФОКИНО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2029 Г.

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заместитель Главы Администрации                                 _____________  / _______________/

подпись

Разработчик:

Генеральный директор                                                     _____________  /_______________/

подпись

2019 г.

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	16

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	20

1.1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	20

1.1.1	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	20

1.1.2	Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.	21

1.1.3	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	31

1.1.4	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	33

1.1.5	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	38

1.1.6	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	39

1.1.6.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	39

1.1.6.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	42

1.1.6.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	42

1.1.6.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	43

1.1.6.5	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	45

1.2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	46

1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	49

1.3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	51

1.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	51

1.3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	52

1.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	53

1.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	55

1.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	65

1.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	65

1.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	66

1.3.8	Cведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	72

1.3.9	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	76

1.3.10	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	76

1.3.11	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	79

1.3.12	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	80

1.3.13	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	84

1.3.14	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	87

1.4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	88

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	88

1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	98

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	104

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	114

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	117

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	117

1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	118

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	118

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	118

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	119

1.4.11	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	119

1.4.12	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	120

1.4.13	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	120

1.4.14	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации	120

1.5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	121

1.5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	121

1.5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	122

1.6	ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	124

1.6.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет	124

1.6.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	126

1.6.3	Плата за подключение к системе водоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	129

1.7	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	131

1.7.1	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.	147

1.7.2	Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.	149

1.7.3	Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.	150

1.7.4	Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.	150

1.7.5	Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.	151

1.8	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	152

1.8.1	Показатели качества воды	153

1.8.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	153

1.8.3	Показатели эффективности использования ресурсов	154

1.8.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	154

1.9	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	155

1.9.1	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	155

1.9.2	Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены	155

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	156

2.1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	156

2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	156

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	163

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	166

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	168

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	168

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	176

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	177

2.1.8	Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	177

2.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	178

2.2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	180

2.2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	180

2.2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	181

2.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	182

2.2.4	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	182

2.3	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	185

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	185

2.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	187

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	190

2.3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	191

2.3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	192

2.4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	193

2.4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	193

2.4.1.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	194

2.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	200

2.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	206

2.4.4	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	211

2.4.5	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	215

2.4.6	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	215

2.4.7	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	215

2.4.8	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	215

2.4.9	Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует	215

2.4.10	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	215

2.5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	217

2.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	217

2.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	218

2.6	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	219

2.6.1	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения	234

2.6.2	Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.	237

2.6.3	Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования.	239

2.6.4	Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.	239

2.6.5	Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.	240

2.7	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	241

2.7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	242

2.7.2	Показатели очистки сточных вод	243

2.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	243

2.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	244

2.8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	245

2.9.1	Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	245

2.9.2	Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены	245

Заключение	246

Список таблиц

Таблица 1 – Анализ социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино	18

Таблица 2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения	20

Таблица 3 – Характеристики эксплуатационных зон ГО ЗАТО г. Фокино	31

Таблица 4 – Технологические схемы ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	33

Таблица 5 – Оборудования и технические характеристики ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	38

Таблица 6 – Общая характеристика водопроводных сетей ГО ЗАТО г. Фокино	40

Таблица 7 –Перечень насосных станций и технических характеристик технологического оборудования ВЗУ ГО ЗАТО г. Фокино	41

Таблица 8 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	43

Таблица 9 – Результаты технического обследования водопровода системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	43

Таблица 10 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	51

Таблица 11 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	51

Таблица 12 - Значение средней доли потерь питьевой воды при транспорте за 2018г. в ГО ЗАТО г. Фокино	52

Таблица 13 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) по ГО ЗАТО г. Фокино	52

Таблица 14 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	52

Таблица 15 – Территориальный баланс подачи горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино	52

Таблица 16 – Структурный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов	54

Таблица 17 – Структурный баланс реализации питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов	54

Таблица 18 – Структурный баланс реализации горячей воды по источникам тепловой энергии ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов	54

Таблица 19 – Действующие нормативы потребления коммунальных услуг в ГО ЗАТО г. Фокино	55

Таблица 20 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино	64

Таблица 21 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино	64

Таблица 22 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов	64

Таблица 23 – Структурный баланс реализации питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	65

Таблица 24 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.	66

Таблица 25 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.	66

Таблица 26 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино	67

Таблица 27 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	68

Таблица 28 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	68

Таблица 29 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	68

Таблица 30 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	69

Таблица 31 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	69

Таблица 32 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)	69

Таблица 33 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)	69

Таблица 34 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	70

Таблица 35 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	70

Таблица 36 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	71

Таблица 37 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	71

Таблица 38 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	73

Таблица 39 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	73

Таблица 40 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	73

Таблица 41 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	73

Таблица 42 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	74

Таблица 43 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)	74

Таблица 44 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)	74

Таблица 45 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	74

Таблица 46 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	75

Таблица 47 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	75

Таблица 48 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	75

Таблица 49 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	77

Таблица 50 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)	77

Таблица 51 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)	77

Таблица 52 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)	77

Таблица 53 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)	78

Таблица 54 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино	79

Таблица 55 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	79

Таблица 56 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	81

Таблица 57 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	81

Таблица 58 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	81

Таблица 59 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	82

Таблица 60 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино	82

Таблица 61 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)	82

Таблица 62 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)	82

Таблица 63 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	83

Таблица 64 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	83

Таблица 65 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	83

Таблица 66 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	83

Таблица 67 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	85

Таблица 68 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	85

Таблица 69 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	85

Таблица 70 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	86

Таблица 71 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	88

Таблица 72 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	93

Таблица 73 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	99

Таблица 74 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	102

Таблица 75 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1	105

Таблица 76 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2	110

Таблица 77 –  Характеристики гипохлорита натрия	123

Таблица 78 – Динамика утвержденных тарифов ГО ЗАТО г. Фокино	125

Таблица 79 – Плата за подключение и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности по системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	129

Таблица 80 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало)	133

Таблица 81 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание)	135

Таблица 82 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (начало)	139

Таблица 83 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (окончание)	142

Таблица 84 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало)	148

Таблица 85 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание)	148

Таблица 86 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (начало)	149

Таблица 87 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (окончание)	149

Таблица 88 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	153

Таблица 89 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	153

Таблица 90 - Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино	154

Таблица 91 – Годовой структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС по зонам территориального деления, м3/год	165

Таблица 92 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения	166

Таблица 93 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино	167

Таблица 94 – Характеристики канализационных насосных станций	169

Таблица 95 – Характеристики канализационных сетей г. Фокино	170

Таблица 96 – Характеристики канализационных сетей пгт. Дунай	174

Таблица 97 – Сведения о хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго»	180

Таблица 98 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино	182

Таблица 99 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по ГО ЗАТО г. Фокино	183

Таблица 100 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по КОС ГО ЗАТО г. Фокино	184

Таблица 101 – Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	185

Таблица 102 – Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	185

Таблица 103 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения	188

Таблица 104 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино	188

Таблица 105 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей	190

Таблица 106 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	192

Таблица 107 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	195

Таблица 108 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	198

Таблица 109 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	201

Таблица 110 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино	204

Таблица 111 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1	206

Таблица 112 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2	209

Таблица 113 - Функции систем автоматического управления КНС	214

Таблица 114 - Контролируемые технологические параметры на КНС	214

Таблица 115 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	221

Таблица 116 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	224

Таблица 117 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)	229

Таблица 118 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)	231

Таблица 119 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (Начало)	235

Таблица 120 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (окончание)	235

Таблица 121 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (Начало)	236

Таблица 122 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (окончание)	236

Таблица 123 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»	238

Таблица 124– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (надежность)	243

Таблица 125– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (показатели очистки)	243

Таблица 126– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (эффективность использования ресурсов)	244

Список рисунков

Рисунок 1 – Технологическая схема ВЗУ «Волчанка»	24

Рисунок 2 – Технологическая схема ВОС на ВЗУ «Волчанка»	24

Рисунок 3 – Технологическая схема ВНС №1 на ВЗУ «Волчанка»	25

Рисунок 4 – Технологическая схема ВНС №3	26

Рисунок 5 – Технологическая схема ВНС №6	26

Рисунок 6 – Технологическая схема ВНС №7	27

Рисунок 7 – Технологическая схема ВНС №9	27

Рисунок 8 – Технологическая схема ВЗУ «Тихоокеанский»	29

Рисунок 9 – Технологическая схема ВНС №2 на ВЗУ «Тихоокеанский»	29

Рисунок 10 – Технологическая схема ВЗУ пгт. Путятин	30

Рисунок 11 - Территория, неохваченная централизованной системой водоснабжения(водоотведения) г. Фокино	32

Рисунок 12 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино	34

Рисунок 13 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Путятин	35

Рисунок 14 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Дунай	36

Рисунок 15 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино	37

Рисунок 16 - Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения	119

Рисунок 17 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино	126

Рисунок 18 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино	127

Рисунок 19 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино	128

Рисунок 20  – Технологическая схема КНС г. Фокино	157

Рисунок 21  – Технологическая схема КНС-2 пгт. Дунай	158

Рисунок 22  – Технологическая схема КНС-1 пгт. Дунай	158

Рисунок 23  – Схема сетей водоотведения г. Фокино	159

Рисунок 24  – Схема сетей водоотведения пгт. Дунай	160

Рисунок 25  – Схема сетей водоотведения пгт. Путятин	162

Рисунок 26  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино	167

Рисунок 27  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино	189

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация систем водоснабжения и водоотведения городов, городских округов, поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов водозаборных и очистных сооружений водопровода, комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства городского поселения принята практика составления перспективной схемы водоснабжения городских поселений.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования город Фокино (далее – ГО ЗАТО г. Фокино) до 2029 г. являются документы, регулирующие всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении, направленные на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения:

-  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- генеральный план развития городского округа.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план ГО ЗАТО г. Фокино;

- проектная и исполнительная документация по сооружениям и сетям водопровода и канализации;

- данные эксплуатирующих организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

Характеристика ГО ЗАТО г. Фокино

ГО ЗАТО город Фокино расположен на юге Приморского края на берегу залива Петра Великого, и занимает побережье от мыса Острый, залива Стрелок, на востоке до мыса Открытый, залива Уссурийский, на западе. Территория поселения включает бухты: Павловского, Руднева, Абрек, Разбойник, Конюшкова, Назимова, Сысоева, острова: Путятина, Аскольд, Никольского. Город Фокино расположен в долине реки Промысловка в двух километрах от побережья.

В заливе Стрелок расположены многочисленные песчаные и каменистые пляжи, где проводят летний отдых местные жители и многочисленные приезжие из центральных районов края и соседних регионов. ГО ЗАТО город Фокино граничит с территорией:

- ЗАТО Большой Камень,

- муниципального района Шкотовский,

- муниципального района Партизанский,

- городского округа Находкинский.

Через территорию города проходит автодорога регионального значения Владивосток – Находка. Центр поселения расположен в 119 км от краевого центра города Владивостока, в 52 км от города Находка, в 7 км от железнодорожной станции Стрелковая.

Указом Президента Российской Федерации №33 от 29 января 2018 г. утверждены границы закрытого административно-территориального образования город Фокино. В состав ЗАТО город Фокино включены: город Фокино, поселки Дунай и Путятин, которые имеют статус поселков городского типа.

Площадь территории поселения составляет 258,96 кв. км. Общая протяженность границ ГО ЗАТО город Фокино — 141,5 км., в том числе сухопутная часть — 54,2 км, водная часть — 87,3 км.

Географическими координатами ГО ЗАТО г. Фокино являются 43 градус 58 минуты северной широты и 132 градус 24 минуты восточной долготы. Территория поселения характеризуется типичным для Приморья горным рельефом и представляет собой систему невысоких гор, речных долин и межгорных котловин.

Сопки, окружающие территорию города Фокино в большинстве случаев не превышают высоту 600 метров, и только отдельные из них достигают 800 метров. В непосредственной близости от города расположен горный хребет Ливадийский, высота отдельных вершин которого более 1000 метров. Пересечённый рельеф усложняет обеспечение городских потребителей коммунальными ресурсами, планирование и создание соответствующей инфраструктуры.

Климат ГО ЗАТО г. Фокино – муссонный, весна и осень сухие, лето жаркое, туманное и дождливое, зима морозная, солнечная и малоснежная. Снег ложится в ноябре, сходит в апреле. Снеговой покров не превышает 0,2 м, глубина промерзания грунта до 1,5 - 2,0 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –9,3° и –32°. Самый теплый месяц – август. Среднемесячная температура в этот период составляет +20,6°, максимальная – +33°. Годовое количество осадков 560-700 мм, основная масса их (до 80 %) выпадает в летний период, когда дуют устойчивые южные и юго-восточные муссоны. Характерны резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Город Фокино – это моногород, который был создан для обслуживания предприятий Министерства Обороны на базе Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Будущее города, развитие его производительных сил связано с особенностями его географического положения.

В 2012 г. была разработана «Программа Социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино на период 2012-2014 годов». Проведенный в ней анализ ситуации во всех основных сферах жизни ГО ЗАТО город Фокино позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов, которые смогут оказать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования в целом, в том числе на развитие системы коммунальной инфраструктуры, включая водоснабжение и водоотведение.

Таблица 1 – Анализ социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино

| Сильные стороны: - желание и способность администрации городского округа к реформированию; - наличие рекреационного потенциала; - увеличение потока туристов; - наличие трудовых ресурсов; - развитие потребительского рынка; - наличие неиспользованных мощностей; - наличие собственности, обеспечивающей инвестиционную привлекательность городского округа; - внимание администрации городского округа к малому бизнесу. | Слабые стороны: - низкая доля производства непродовольственных товаров для потребительского рынка; - отсутствие на территории городского округа предприятий, реализующих инвестиционные проекты; - низкий уровень качества предоставленных жилищно-коммунальных услуг; - неразвитость предоставления рекреационных услуг; - дотационность бюджета; - низкий уровень жизни населения; - отсутствие проработанных инвестиционных проектов; - не активность со стороны инвесторов к возможностям городского округа. |
| --- | --- |
| Возможности: - привлечение инвестиционных средств к развитию инфраструктуры; - дальнейшее развитие и совершенствование потребительского рынка; - развитие рыбодобывающей и перерабатывающей промышленности на базе ООО «Рыбокомбинат Путятин»; - разведение марикультуры; - трудоустройство молодежи в отраслях туризма; - увеличение объемов добывающей промышленности (камень строительный) за счет капитального ремонта и реконструкции дорог и улиц. | Угрозы: - изменения межбюджетных отношений; - отрицательное сальдо миграции; - отток молодых кадров и специалистов в краевой центр и за пределы региона; - туристическая отрасль не готова к реализации и предоставлению рекреационных услуг; - равнодушное отношение населения к проводимым реформам в экономической среде. |

На основании проделанного анализа и представления сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей следует обозначить ряд основных проблем социально-экономического развития ГО ЗАТО город Фокино:

- слабое развитие производственной инфраструктуры;

- снижение численности населения;

- низкий уровень социального обеспечения населения;

- загрязнение окружающей среды;

- снижение государственных заказов на ОАО «30 СРЗ»;

- проблемы отрасли ЖКХ;

- неудовлетворительное состояние дорог и улиц;

- проблемы благоустройства территории.

Основные проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО город Фокино связаны с высоким уровнем износа сетей и оборудования, потерями воды, недостаточным количеством приборов учета, технологически устаревшим оборудование низким коэффициентом использования производственных мощностей. Необходима реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных водоводов, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Фокино и п. Дунай, необходим капитальный ремонт железобетонных резервуаров и установка приборов учета водопотребления.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Формирование единообразного подхода к трактовке положений схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино необходимо в связи с тем, что предлагаемые в рамках указанной схемы технико-экономические решения должны относится исключительно к системе централизованного водоснабжения и определять, какие действия должны и готовы будут осуществлять ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления.

Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Под централизованной системой водоснабжения в терминах Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения с указанием таких объектов представлен в таблице ниже.

Таблица 2 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения

| № п/п | Объект ЦВС | Состав объектов централизованной системы водоснабжения | Эксплуатирующая организация | Ведомственная принадлежность | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ «Волчанский» Водохранилище с гидроузлом на р.Волчанка | Насосная станция I-го подъёма (ВНС №1), 1Д-1250/125а – 3 шт; 15 тыс.м3/сут; ВОС. | КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примтеплоэнерго» | Договор водопользования №25-20.04.00.003-Х-ДХЗО-С-2016-02160/00 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» (галерейный подрусловый водозабор на р. Промысловка) | Накопительный резервуар 1200 м3; ВНС-2 с насосами 1Д315-50 – 2шт; КМ 100-65-200 – 1шт; ВОС. | КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примтеплоэнерго» | Лицензия ВЛВ №02452 ВЭ от 20.01.2015г. |
| 3 | скв.№№18-79, П-1054, 6460(резервная) пгт.Путятин | арт.скважины – 3шт; ЭЦВ6-4-70; ЭЦВ6-6,5-125; ЭЦВ6-6,3-85; РЧВ – 700 м3, 200м3; | КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примтеплоэнерго» | Лицензия ВЛВ №02456 ВЭ |

Обслуживание всех систем и сетей ХВС осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго».

    - Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения обладает определенной степенью надежности, т. е. обеспечивает снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Система водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие в состав системы водоснабжения:

а) водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

б) водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

в) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

г) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

По назначению в составе данного населенного пункта можно выделить следующие водопроводы: хозяйственно-питьевые, подающие воду питьевого качества населению; производственные водопроводы, подающие воду на промышленные предприятия для использования в технологических процессах, качество воды определяется технологическими требованиями и противопожарные водопроводы. При этом в ГО ЗАТО г. Фокино они объединены в единый водопровод, удовлетворяющий нужды всех потребителей.

Схема взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения характеризуется следующим: Вода забирается из источника при помощи водоприемного сооружения и подается глубинными насосами на станции второго подъема откуда перекачивается в сеть трубопроводов, разводящих воду к местам потребления. Контррезервуар расположен в начале сети.

Территория населенного пункта относится к одной эксплуатационной зоне, которая обслуживается - КГУП «Примтеплоэнерго».

Основными видами деятельности Краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» (КГУП «Примтеплоэнерго») являются подъем воды из скважин, перекачка насосными станциями 2-го и 3-го подъемов и передача холодной воды для дальнейшего распределения по разводящим сетям и сбыта абонентам.

Водоснабжение населения, предприятий и организаций ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется из подземных и поверхностных источников. Объекты водопроводного хозяйства являются собственностью КГУП «Примтеплоэнерго». Водоснабжение города осуществляется из следующих водозаборов:

- ВЗУ «Волчанский» (введён в эксплуатацию с 1982 года);

- ВЗУ «Тихоокеанский» (введён в эксплуатацию с 1967 года);

- ВЗУ пгт.Путятин.

Водоснабжение ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется от трех водозаборов: ВЗУ «Волчанский», ВЗУ «Тихоокеанский» и ВЗУ пгт. Путятин. Все артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляя подачу артезианской воды в резервуары чистой воды на насосные станции 2-го и 3-го подъёма, а также, накопительные резервуары чистой воды расположенные в пгт. Дунай – 3 шт. (2 резервуара - 2000 м3 и 1 резервуар – 1000 м3), в г. Фокино – 6 шт. (2 резервуара - 2000 м3, 2 резервуара – 1000 м3, 1 резервуар - 3000 м3, 1 резервуар - 240 м3), в пгт. Путятин – 2 шт. (1 резервуар - 250 м3, 1 резервуар – 200 м3). Резервуары являются аккумулирующими емкостями, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу насосов.

Забор питьевой воды для водоснабжения ЗАТО город Фокино (г. Фокино, пгт. Дунай) осуществляется из водохранилища на р. Волчанка объемом 5,8 млн. куб. м, подрусловых галерей на р. Промысловка производительностью до 4 тыс. куб.м./сутки и артезианских скважин (пгт. Путятин).

Водоснабжение ГО ЗАТО город Фокино

Водоснабжение ГО ЗАТО город Фокино осуществляется от двух водозаборов: ВЗУ «Волчанка» и ВЗУ «Тихоокеанский».

ВЗУ «Волчанка»

Водохранилище с гидроузлом на р.Волчанке расположено на 300 м севернее 109 км трассы Угловое-Находка. Полезная водоотдача более 16-ти тыс.м3/сут. Насосная станция первого подъема (ВНС №1) оборудована насосами 1Д-1250/125а. Водопроводные очистные сооружения расположены на 107 км трассы Угловое-Находка на отметке 130 м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование. Подача воды в город Фокино осуществляется по двум водоводам диаметром 600 мм самотеком.

Водохранилище на р. Волчанка с лимитом 5800 тыс. куб. м. Введено в эксплуатацию в 1982 г. Водохранилище с гидроузлом на р. Волчанке расположено на 300 м севернее 109 км трассы Угловое-Находка. Отметка нормального подпорного уровня 78,0 м, площадь зеркала 1,29 км2.

Забор воды из водохранилища на р. Волчанка осуществляется насосной станцией гидроузла №1, которая введена в эксплуатацию в 1982. Насосная станция первого подъема (ВН №1) оборудована 3-мя насосами 1Д-1250/125а. Водопроводные очистные сооружения расположены на 107 км трассы Угловое-Находка на отметке 130 м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование. Подача воды в город Фокино осуществляется самотеком по двум водоводам диаметром 600 мм. Насосная оборудована трансформаторной подстанцией 6/0,4кв. Трансформаторная подстанция требует реконструкции с заменой электрооборудования РУ-6 кв. Необходима установка частотного регулирования нагрузки насосного оборудования.

Для подачи воды в п. Дунай используется перекачивающая насосная станция ВНС-3 с насосами НЦС-300-120 (3 шт.) с напором 100 м. Для обеспечения нормального водоснабжения предусмотрены в г. Фокино резервуары: 2х2000м3 – железобетонные, 1х300м3 – металлический казематного типа, 2х1000м3 – железобетонные, а также станция подкачки №9. Резервуары расположены в п. Дунай на отметках 68, 80, 100 м. соответственно. Требуемый напор в сети обеспечивает ВНС №7.

На водонасосной станции №7 установлены 2 насоса марки КМ-100-80-160, на водонасосной станции №9 установлены 3 насоса КМ-100-80-160 и бустерная установка 6А8-40-70УХЛ4.

Металлический резервуар казематного типа требует капитального ремонта. Диаметр магистральных трубопроводов - 400 мм.

На ул. Руднева проложен водопровод диаметром 200 мм от магистрального водопровода из водохранилища, вода поступает в накопительный резервуар объемом 50 м3 На ул. Домашлино установлена одна колонка на отводе от магистральной сети.

В частном секторе города расположены водоразборные колонки (3 шт. на ул. Дальняя, 2 шт. в г. Фокино, 1 шт. на ул. Домашлино) действующие круглый год. Используются также частные колодцы.

Длина водоводов 400-600 мм – 74,4 км.

Рисунок 1 – Технологическая схема ВЗУ «Волчанка»

Рисунок 2 – Технологическая схема ВОС на ВЗУ «Волчанка»

Рисунок 3 – Технологическая схема ВНС №1 на ВЗУ «Волчанка»

Рисунок 4 – Технологическая схема ВНС №3

Рисунок 5 – Технологическая схема ВНС №6

Рисунок 6 – Технологическая схема ВНС №7

Рисунок 7 – Технологическая схема ВНС №9

ВЗУ «Тихоокеанский»

Галерейный подрусловый водозабор на р. Промысловка с лимитом 4000 тыс. куб. м. Введен в эксплуатацию в 1967 г.

Подаваемая вода проходит очистку, обеззараживание и подается из подрусловых галерей на р. Промысловка, водоводами диаметром 500-600 мм в бетонный резервуар 240 м3. В город Фокино вода подается насосами по двум напорным водоводам диаметром 200 мм.

Подача воды в г. Фокино осуществляется водонасосной станцией ВНС-2 с насосами 1Д315-50 – 2шт из накопительного резервуара – 1200 м3.

Для накопления запасов чистой воды предусмотрено 11 резервуаров, общая емкость которых составляет 14 тысяч 690 куб.м.:

1. В п. Дунай - 3 шт. (2 резервуара - 2000 куб.м и 1 резервуар – 1000 куб.м.)

2. В г. Фокино - 6 шт. (2 резервуара - 2000 куб.м, 2 резервуара – 1000 куб.м, 1 резервуар - 3000 куб.м, 1 резервуар - 240 куб.м)

3. В п. Путятин - 2 шт. (1 резервуар - 250 куб. м., 1 резервуар – 200 куб.м.).

Капитально отремонтированы 4 резервуара: в 2008 году - 2 резервуара в п. Дунай, в 2009 году - 1 резервуар в г. Фокино и в 2010 году - 1 резервуар в п.Путятин.

Магистральные водоводы 2х37,2км были введены в эксплуатацию:

1 очередь - 1979-1981 гг.,

2 очередь - 1983 г.

Первая очередь магистральных водоводов имеет 100%-ный износ, не обеспечивает надежного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино и требует замены.

Исходная вода станции обезжелезивания не требует. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией.

В настоящее время водопроводные сети ГО ЗАТО г. Фокино с износом более 60% составляют 91% от общей протяженности сети. Старые скважины в г. Фокино и п. Дунай заброшены. Время постройки объектов водопровода и канализации - 1895-1990 гг. Износ 50% и более наблюдается у 70% инженерных сооружений. Износ 75% и более наблюдается у 43% инженерных объектов. Не соответствуют современным требованиям норм хлораторные на водохранилище, в г. Фокино, в п. Дунай.

Рисунок 8 – Технологическая схема ВЗУ «Тихоокеанский»

Рисунок 9 – Технологическая схема ВНС №2 на ВЗУ «Тихоокеанский»

Водоснабжение пгт. Путятин

ВЗУ пгт. Путятин

Водоснабжение п. Путятин осуществляется из подземных скважин: № П10-54  диаметр 300 мм, глубина 80м; № 18-79 диаметр 350 мм, глубина 80м; №  6460 диаметр 300 мм, глубина 40м.

Вода забирается из скважины и перекачивается в накопительный резервуар, далее поступает в разводящую сеть.

Из скважины №18-79 вода поступает в накопительный резервуар объемом 700 м3, вода из скважины №П10-54 поступает в накопительный резервуар объемом 200м3. Скважина № 6460 – резервная.

На сегодняшний день стальной резервуар объемом 200м3 требует замены (неоднократно проводились сварочные работы по устранению утечек), нарушена герметичность подземного железобетонного резервуара объемом 700м3.

Сооружение скважины №1879:

Здание павильона в удовлетворительном состоянии, требуются штукатурно-малярные работы. Скважина в рабочем состоянии. Учет забора воды отсутствует. Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов. Наружные сети электроснабжения (ВЛ 0,4кВ) в неудовлетворительном состоянии - требуется ремонт. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.

Сооружение скважины №6460:

Скважина в рабочем состоянии. Учет забора воды отсутствует. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.

Рисунок 10 – Технологическая схема ВЗУ пгт. Путятин

Износ водопроводных сетей ГО ЗАТО г. Фокино составляет 95% от общей протяженности сети.

Значительный физический износ трубопроводов приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации большей части сооружений и магистральных трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков водоводов остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта. Постоянное отвлечение обслуживающего персонала на устранение аварий не позволяет производить плановые работы по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения.

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются добыча, распределение и сбыт холодной воды.

Водоснабжение населения, предприятий и организаций ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Протяжённость водопроводной сети по городу составляет 180,53 км.

Нарастающий износ инженерных сооружений, недостаток собственных средств, а также бюджетного финансирования привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения. Сегодня сети водоснабжения имеют ряд серьезных проблем. Поэтому встает задача замены и перекладки участков сетей, на которых происходит максимальное количество аварийных ситуаций.

Характеристики эксплуатационных зон представлены в таблице ниже.

Таблица 3 – Характеристики эксплуатационных зон ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование РСО | Количество водозаборов (скважин), шт. | Протяженность сетей, км | Производительность водозаборных устройств, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 3 (3) | 180,53 | 19,439 |

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

На территориях жилой застройки, не обеспеченных системами централизованного горячего водоснабжения, применяются индивидуальные источники горячего водоснабжения: электрические и газовые водонагреватели.

На данный момент в ГО ЗАТО г. Фокино имеются следующие территории, неохваченные центральной системой водоснабжения: в частном секторе города район ул. Дальняя, район ул. Домашлино.

Территория перспективной застройки мкр.«Солнечный» в плане имеет прямоугольное очертание и запроектирован в юго-западной части селитебной территории г. Фокино на береговом склоне р. Промысловка. Участок ограничен с севера ул. Белашева, с востока ул. Карла Маркса, с юга ручьем Толстый Ключ и с запада р. Промысловка.

Рисунок 11 - Территория, неохваченная централизованной системой водоснабжения(водоотведения) г. Фокино

Территория перспективной застройки до 2029 гг., неохваченная централизованной системой водоснабжения:

- участок по ул. Дальняя, расположенном в районе Промысловка, 2,5 км от центра города Фокино, восточнее автодороги Угловое – Находка – Порт Восточный;

- участок восточнее ул. Карла Маркса и севернее промышленной зоны, участок, расположенный восточнее существующей застройки Домашлино, на противоположной стороне автодороги Угловое – Находка;

- участок в районе п.Руднево севернее автодороги Угловое – Находка, который проходит непосредственно по берегу бухты Руднева.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Применяемые технологические схемы и перечень технологических зон ИЦВ (Источник централизованного водоснабжения, далее - ИЦВ) ГО ЗАТО г. Фокино приведены в таблице ниже.

Таблица 4 – Технологические схемы ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование ИЦВ | Технологическая схема ИЦВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Притеплоэнерго» | 3 ВЗУ, 3 арт.скважины, подрусловой и поверхностый водозабор; |
|  |  | -11 резервуаров чистой воды |
|  |  | -станция 2-го подъёма (0 шт.) |
|  |  | -станция 3-го подъёма (4 шт.) |

Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

Рисунок 12 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино

Рисунок 13 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Путятин

Рисунок 14 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино пгт. Дунай

Рисунок 15 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГО ЗАТО г. Фокино

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 5 – Оборудования и технические характеристики ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| Наименование (номер) источника, скважины | Марка насоса | Произв. источника, м3/сутки | Произв. насоса, м3/час | Напор насоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |
| ВЗУ «Волчанский» |  |  |  |  |
| НС I-подъема ВНС №1 | 1Д-1250/125а | 15000 | 1150 | 102 |
|  | 1Д-1250/125а |  | 1150 | 102 |
|  | 1Д-1250/125а |  | 1150 | 102 |
| ВЗУ «Тихоокеанский» |  |  |  |  |
| ВНС №2 | 1Д315-50 | 10000 | 315 | 50 |
|  | 1Д315-50 |  | 315 | 50 |
|  | КМ 100-65-200 |  | 100 | 50 |
| ВЗУ пгт. Путятин |  |  |  |  |
| скв.№ 18-79 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 241,9 | 6,3 | 85 |
| скв. № П-1054 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 52,8 | 6,5 | 125 |
| скв. № 6460 | ЭЦВ 6-4-70 | 144,3 | 4 | 70 |

По данным мониторинга качества воды, 90,2% проб воды, поступающей непосредственно потребителю, не отвечает гигиеническим нормативам, предъявленным к питьевой воде по химическим показателям.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время на территории ГО ЗАТО г. Фокино выделяются следующие централизованные локальные системы водоснабжения, то есть не имеющие взаимных технологических связей:

- Зона действия ВЗУ «Волчанский» и ВЗУ «Тихоокеанский» (все объекты эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»);

- Зона действия ВЗУ пгт. Путятин (все объекты эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»);

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино в качестве основных источников водоснабжения в системах централизованного водоснабжения используются поверхностные пресные воды из водохранилища на р.Волчанка и подрусловых галерей на р.Промысловка и подземные артезианские источники в пгт.Путятин. КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет подъём воды из подземных источников – артезианских скважин. На водозаборах, где функционирует несколько скважин, они (скважины) объединены в водозаборные узлы (ВЗУ).

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются КГУП «Примтеплоэнерго». Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Состояние водопроводных сооружений и сетей удовлетворительное (износ 91%). Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить полный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Сети выполнены из таких материалов, как сталь, ПНД (полиэтилен низкого давления). Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино приведена в таблице ниже.

Таблица 6 – Общая характеристика водопроводных сетей ГО ЗАТО г. Фокино

| Протяженность, км | Физический износ, % | Потери воды, % | Потери воды, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 180,53 | 87 | 36 | 1 626,858 |

Имеющаяся информация о насосных станциях первого (артезианских скважин) и второго подъемов, действующих на территории ГО ЗАТО г. Фокино, с указанием, установленного в них технологического оборудования с техническими характеристиками, приведена в таблице ниже.

Таблица 7 –Перечень насосных станций и технических характеристик технологического оборудования ВЗУ ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование и состав объекта ЦСВ |  |  | Марка насосного агрегата | Мощность | Производительность | Напор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кВт | м³/ч | м |
| 1 | ВЗУ «Волчанский» | Насосная станция 1-го подъема ВНС №1 | Насосная станция I-го подъёма (ВНС №1), 15 тыс.м3/сут; ВНС №3, ВНС №6, ВНС №9, ВНС №7, ВОС. РЧВ 2х2000 м3, 1х300м3, 2х1000м3. | 1Д-1250/125а – 3 шт. | 450 | 1150 | 102 |
|  |  | ВНС №3 |  | НЦС-300-120 – 3шт. | 160 | 300 | 120 |
|  |  | ВНС №9 |  | КМ-100-80-160 – 3шт. | 12 | 100 | 32 |
|  |  |  |  | Бустерный 6А8-40-70-УХЛ4 – 1шт. | 11 | 40 | 70 |
|  |  | ВНС №7 |  | КМ-100-80-160 – 2шт. | 15 | 100 | 32 |
|  |  | ВНС №6 |  | ЦНС 38-88 – 2 шт. | 18,5 | 38 | 88 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | ВНС №2 | Накопительный резервуар 1200 м3; ВНС №2 с насосами 1Д315-50 – 2шт; КМ 100-65-200 – 1шт; ВОС. | 1Д-315-50 – 2шт. | 68 | 315 | 50 |
|  |  |  |  | КМ 100-65-200 – 1шт. | 30 | 100 | 50 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | скв.№ 18-79 | арт.скважины – 3шт; ЭЦВ6-4-70; ЭЦВ6-6,5-125; ЭЦВ6-6,3-85; РЧВ – 700 м3, 200м3; | ЭЦВ 6-6,3-85 | 3 | 6,3 | 85 |
|  |  | скв. № П-1054 |  | ЭЦВ 6-6,5-125 | 4 | 6,5 | 125 |
|  |  | скв. № 6460 |  | ЭЦВ 6-4-70 | 2,2 | 4 | 70 |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водопроводные очистные сооружения расположены на 107км трассы Угловое-Находка на отметке 130м. Проектная производительность очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут. Водоподготовка – хлорирование.

Сооружения очистки и подготовки воды в пгт. Путятин отсутствуют.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Вода, поступающая в сеть ГО ЗАТО г. Фокино в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отступление допущены по показателю жесткость».

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» в 2018 г. на головных объектах централизованного водоснабжения не зафиксировано инцидентов, на водопроводных сетях – 30 аварий. Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для головных объектов системы централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино стремится к 0,17.

Показателем энергетической эффективности технологической схемы источника централизованного водоснабжения является:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, за 2018 год представлен в таблице ниже.

Таблица 8 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

| № п/п | Наименование | Потребление электрической энергии, кВтч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем поднятой воды, м3/год | Удельное потребление электроэнергии на подготовку воды, кВт*ч/м3 |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 4 363 526 | 3 623 782 | 1,204 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 1 113 474 | 924 836 | 1,204 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 28 000 | 16 156 | 1,74 |
| Итого по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 5 505 000 | 4 564 774 | 1,2 |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Результаты технического обследования водопровода централизованной системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 9 – Результаты технического обследования водопровода системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| Наименование участка (№№ поз.) | Условный проход,мм | Материал труб | Протяжённость участка, км | Год ввода в эксплуатацию | Продолжительность работы, час в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Путятин |  |  |  |  |  |
| котельная-скв.№1128 | 80 | сталь | 0,12 | 1972 | 8760 |
| скв.№1128-скв.№6460 | 80 | сталь | 0,04 | 1972 | 8760 |
| скв.№1128-резервуар 700 м3 | 80 | сталь | 0,18 | 1972 | 8760 |
| скв.№1128-резервуар 700 м3 | 57 | ПЭ100SDR11 | 0,18 | 2017 | 8760 |
| резервуар 700 м3-скв.№1054 | 80 | сталь | 0,65 | 1972 | 8760 |
| резервуар 700 м3-скв.№1879 (1) | 80 | сталь | 1,42 | 2004 | 8760 |
| резервуар 700 м3-скв.№1879 (1) |  | ПЭ100SDR11 | 0,08 | 2017 | 8760 |
| резервуар 700 м3-скв.№1879 (2) | 80 | сталь | 0,70 | 1972 | 8760 |
| котельная-ВК1 | 50 | сталь | 0,12 | 1972 | 8760 |
| ВК1-школа | 50 | сталь | 0,12 | 1972 | 8760 |
| ВК1-ул.Нагорная | 50 | сталь | 0,07 | 1972 | 8760 |
| ВК1-ВК2 | 50 | ПНД | 0,21 | 2012 | 8760 |
| ВК2-ул.Арсеньева,4 | 50 | сталь | 0,05 | 1972 | 8760 |
| ВК2-ул.Арсеньева,6 | 50 | сталь | 0,10 | 1972 | 8760 |
| котельная-д/сад | 50 | сталь | 0,08 | 1972 | 8760 |
| котельная-баня | 50 | сталь | 0,08 | 1972 | 8760 |
| г. Фокино, п. Дунай |  |  |  |  |  |
| Магистральный водовод объект 650/80-1,Фокино-Дунай | 500 | сталь | 20,00 | 1990 | 8760 |
| Водовод от ВК-1 до ВК-18 объект 650/80 | 600 | сталь | 1,8 | 1991 | 8760 |
| Водовод магистральный Фокино-Дунай | 400 | сталь | 20,00 | 1996 | 8760 |
| Водопровод к банно-оздоровительному комплексу г. Фокино | 100 | сталь | 0,30 | 2001 | 8760 |
| Участок водопровода Фокино-Дунай "Лесная сказка" ВНС-3 | 500 | сталь | 1,04 | 2003 | 8760 |
| Участок водопровода Фокино-Дунай "Лесная сказка" ВНС-3 | 400 | сталь | 1,41 | 2003 | 8760 |
| Участок водопровода Фокино-Дунай УГ 29-УГ33(Чажма) | 600 | сталь | 1,82 | 2003 | 8760 |
| Водовод Фокино-Дунай п.Крым - Шимиуза | 400 | сталь | 1,20 | 2000 | 8760 |
| Водовод Фокино-Дунай Шимиуза -б.Чажма 2-я очередь | 400 | сталь | 1,20 | 2003 | 8760 |
| Водовод ВНС 1-ВОС г. Фокино,1 | 600 | сталь | 1,9 | 1990 | 8760 |
| Водовод ВНС 1-ВОС г. Фокино,2 | 600 | сталь | 1,9 | 1990 | 8760 |
| Водовод ВОС- г. Фокино | 600 | сталь | 18,00 | 1990 | 8760 |
| Водовод ВОС- г. Фокино | 500 | сталь | 18,00 | 1990 | 8760 |
| Водовод ВНС 2 г. Фокино | 200 | сталь | 3 | - | 8760 |
| Подрусловый водозабор на р.Промысловка (самотечный) | 200 | чугун | 2,35 | - | 8760 |
| Участок водопровода Фокино "Лесная сказка" - ВНС-9- Резервуары | 400 | сталь | 2,48 | - | 8760 |
| Участок водопровода Фокино - Дунай - Резервуары | 300 | сталь | 2,3 | - | 8760 |
| Распределительные сети Фокино,Дунай | 200 | сталь | 77,6 | - | 8760 |
| ИТОГО |  |  | 180,51 | - | 8760 |

В настоящее время водопроводные сети ЗАТО г. Фокино с износом более 60% составляют 95,2% от общей протяженности сети. Старые скважины в г. Фокино и п. Дунай заброшены. Время постройки объектов водопровода и канализации - 1895-1990 гг. Износ 50% и более наблюдается у 70% инженерных сооружений. Износ 75% и более наблюдается у 43% инженерных объектов. Не соответствуют современным требованиям норм хлораторные на водохранилище, в г. Фокино, в п. Дунай.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей ГО ЗАТО г. Фокино осуществляется централизованно с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, т.е. приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения осуществляется централизованно, на источниках тепловой энергии (котельных или ЦТП) с использованием теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в систему горячего водоснабжения.

Горячая вода распределяется по потребителям по отдельной системе трубопроводов.

Теплоноситель системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения не используется. Расход холодной воды источниками теплоснабжения определяется расходом воды на подпитку тепловой сети, вызванную утечками из системы теплоснабжения и расходом на хозяйственно-бытовые нужды.

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития централизованной системы водоснабжения при её разработке руководствовались следующими принципами:

Принцип гигиенической оптимизации:

Основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой. Лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

Принцип экономической минимизации:

Вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объёме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должно быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

Принцип устойчивости:

Поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности;

Простота:

Вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;

Надежность:

Установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

Минимальное технические обслуживание:

Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

Минимизация расходов:

- Использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов.

- Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Разработка схем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития ГО ЗАТО г. Фокино, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино до 2029 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- генеральный план территории ГО ЗАТО г. Фокино;

- проектная и исполнительная документация по канализационным очистным сооружениям, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Согласно Генеральному плану предусмотрены мероприятия по развитию жилищного фонда:

- новое строительство будет вестись на свободных территориях.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

а) доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

б) доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

в) доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий;

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития ГО ЗАТО г. Фокино, определены исходя из планируемых приростов площадей строительных фондов и численности проживающего постоянного населения, на территориях поселения.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого городского округа позволили определить диапазон вероятных значений численности населения на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три возможных сценария развития ГО ЗАТО г. Фокино:

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с его естественным ростом при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, за счет прироста площади под жилыми зонами.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В ГО ЗАТО г. Фокино не обладает предпосылками для размещения нового строительства жилищного фонда. Поэтому в качестве основного сценария для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят II сценарий.

ВЫВОД: В ГО ЗАТО г. Фокино, исходя из положений генерального плана и планов застройки территории предполагается один, единый сценарий развития систем централизованного водоснабжения, обусловленный сохранением текущего объема спроса на услуги централизованного водоснабжения.

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице ниже.

Таблица 10 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

| № п/п | Наименование ВЗУ | Общий баланс питьевой воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | среднесуточный | в сутки наибольшего потребления | в час максимального водопотребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928,17 | 11 913,80 | 496,41 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 533,80 | 3 040,56 | 126,69 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44,26 | 53,11 | 2,21 |
| Итого по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 12 506,23 | 15 007,47 | 625,31 |

Таблица 11 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | среднесуточный | в сутки наибольшего потребления | в час максимального водопотребления |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 4 548 618 | 12 461,97 | 14 954,36 | 623,10 |
| 2 | пгт. Путятин | 16 156 | 44,26 | 53,11 | 2,21 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 12 506,23 | 15 007,47 | 625,31 |

Таблица 12 - Значение средней доли потерь питьевой воды при транспорте за 2018г. в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование поселения | Поднято воды, м3 | Отпущено воды, м3 | Потери воды, м3 | Доля потерь относительно объема поднятой воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 4 548 618 | 1 688 369 | 1 625 852 | 36 |
| 2 | пгт. Путятин | 16 156 | 14 122 | 1 006 | 6 |
| ИТОГО ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 1 702 491 | 1 626 858 | 36 |

Основной причиной потерь воды при транспортировке является высокий уровень износа распределительных сетей – в замене нуждается 88% действующих сетей.

Таблица 13 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) по ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Источник ГВС | Потери горячей воды, тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовые | среднесуточные | максимальные суточные |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 3,24 | 0,008 | 0,009 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 3,24 | 0,008 | 0,009 |

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

ГО ЗАТО г. Фокино включает в себя две технологических зоны -  г. Фокино, пгт. Дунай и пгт. Путятин.

Таблица 14 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отпуск питьевой воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | среднесуточный | в сутки наибольшего потребления | в час максимального водопотребления |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 1 688 369 | 4 625,67 | 5 550,80 | 231,28 |
| 2 | пгт. Путятин | 14 122 | 38,69 | 46,43 | 1,93 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 1 702 491 | 4 664 | 5 597 | 233 |

Таблица 15 – Территориальный баланс подачи горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование ИЦВ горячей водой | Годовое потребление горячей воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | среднесуточный | в сутки наибольшего потребления | в час максимального водопотребления |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 14 600 | 40 | 48 | 2 |

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения представлен в таблицах ниже.

Таблица 16 – Структурный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери, м3 | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 317 326 | 1 295 316 | 664 977 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 80 974 | 330 536 | 169 687 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 855 | 1 006 | 173 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 399 155 | 1 626 858 | 834 837 | 1 702 491 | 1 254 399 | 348 228 | 99 864 |

Таблица 17 – Структурный баланс реализации питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери, м3 | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 4 548 618 | 398 300 | 1 625 852 | 834 664 | 1 688 369 | 1 242 583 | 347 459 | 98 327 |
| 2 | пгт.Путятин | 16 156 | 855 | 1 006 | 173 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 399 155 | 1 626 858 | 834 837 | 1 702 491 | 1 254 399 | 348 228 | 99 864 |

Таблица 18 – Структурный баланс реализации горячей воды по источникам тепловой энергии ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпуск горячей воды, м3 | Реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 18 104 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 |

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.

Существующие нормативы потребления холодной воды и тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 №33/31. Основанием для установления нормативов явились: СНиП 2.04.01-85 (внутренний водопровод и канализация зданий); Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306; заключение ООО «Аякс» (лицензия Д 530629, регистрационный номер ГС-1-50-02-26-0-5052000681-026101-2, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 18.10.2004).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг приведены в таблицах ниже.

Таблица 19 – Действующие нормативы потребления коммунальных услуг в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,706 | 2,530 | 7,236 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,967 | 2,719 | 7,686 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,229 | 2,907 | 8,136 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа | 4,184 | 2,152 | 6,336 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душем | 3,836 | 1,900 | 5,736 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,095 | 0,641 | 2,736 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,224 | 3,126 | 8,350 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,586 | 3,389 | 8,975 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,949 | 3,651 | 9,600 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами, без душа | 4,498 | 2,602 | 7,100 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, душем | 3,918 | 2,182 | 6,100 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 1,596 | 0,504 | 2,100 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,085 | 3,105 | 9,190 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,448 | 3,367 | 9,815 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,811 | 3,629 | 10,440 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами, без душа | 5,360 | 2,580 | 7,940 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, душем | 4,779 | 2,161 | 6,940 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,458 | 0,482 | 2,940 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,698 | 3,552 | 9,250 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,061 | 3,814 | 9,875 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,424 | 4,076 | 10,500 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами, без душа | 4,973 | 3,027 | 8,000 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 4,392 | 2,608 | 7,000 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 2,071 | 0,929 | 3,000 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,185 | 3,105 | 8,290 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,548 | 3,367 | 8,915 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,911 | 3,629 | 9,540 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами, без душа | 4,460 | 2,580 | 7,040 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | 3,879 | 2,161 | 6,040 |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 1,558 | 0,482 | 2,040 |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,324 | 3,126 | 7,450 |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,686 | 3,389 | 8,075 |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,049 | 3,651 | 8,700 |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами, без душа | 3,598 | 2,602 | 6,200 |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | 3,018 | 2,182 | 5,200 |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 0,696 | 0,504 | 1,200 |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,711 | 2,679 | 7,390 |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,073 | 2,942 | 8,015 |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,436 | 3,204 | 8,640 |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами, без душа | 3,985 | 2,155 | 6,140 |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | 3,405 | 1,735 | 5,140 |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,083 | 0,057 | 1,140 |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 3,811 | 2,679 | 6,490 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,173 | 2,942 | 7,115 |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,536 | 3,204 | 7,740 |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза, без душа | 3,085 | 2,155 | 5,240 |
| 47 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 2,505 | 1,735 | 4,240 |
| 48 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,183 | 0,057 | 0,240 |
| 49 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками, унитазами | 6,156 | Х | 6,156 |
| 50 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами | 7,260 | Х | 7,260 |
| 51 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 3,900 | Х | 3,900 |
| 52 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками, унитазами | 6,600 | Х | 6,600 |
| 53 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками, унитазами | 5,700 | Х | 5,700 |
| 54 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,100 | Х | 2,100 |
| 55 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, унитазами | 7,440 | Х | 7,440 |
| 56 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, унитазами | 6,540 | Х | 6,540 |
| 57 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,940 | Х | 2,940 |
| 58 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками | 7,500 | Х | 7,500 |
| 59 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками | 6,600 | Х | 6,600 |
| 60 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 3,000 | Х | 3,000 |
| 61 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами | 6,540 | Х | 6,540 |
| 62 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами | 5,640 | Х | 5,640 |
| 63 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 2,040 | Х | 2,040 |
| 64 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками | 5,700 | Х | 5,700 |
| 65 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками | 4,800 | Х | 4,800 |
| 66 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 1,200 | Х | 1,200 |
| 67 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, унитазами | 5,640 | Х | 5,640 |
| 68 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, унитазами | 4,740 | Х | 4,740 |
| 69 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,140 | Х | 1,140 |
| 70 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,500 | Х | 4,500 |
| 71 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, без раковины, без мойки, без унитаза | 3,840 | Х | 3,840 |
| 72 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,240 | Х | 0,240 |

Сведения о фактическом потреблении горячей воды исходя из статистических данных по группам потребителей горячей водой ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблицах ниже.

Таблица 20 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование ИЦВ горячей водой | Годовое потребление горячей воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовое | среднесуточное | В сутки максимального потребления | В час максимального потребления |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 |
|  | ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 |

Таблица 21 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери, м3 | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 317 326 | 1 295 316 | 664 977 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 80 974 | 330 536 | 169 687 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 855 | 1 006 | 173 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 399 155 | 1 626 858 | 834 837 | 1 702 491 | 1 254 399 | 348 228 | 99 864 |

Таблица 22 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по технологическим зонам ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери, м3 | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр., м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 4 548 618 | 398 300 | 1 625 852 | 834 664 | 1 688 369 | 1 242 583 | 347 459 | 98 327 |
| 2 | пгт.Путятин | 16 156 | 855 | 1 006 | 173 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 4 564 774 | 399 155 | 1 626 858 | 834 837 | 1 702 491 | 1 254 399 | 348 228 | 99 864 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета ГО ЗАТО г. Фокино в 2018 году составляет 51%. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100 % оснащенности планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблице ниже.

Таблица 23 – Структурный баланс реализации питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

| № п/п | Наименование ИЦВ горячей водой | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная (ГВС) | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 120 | 48 | 72 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 120 | 48 | 72 |

Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблице ниже.

Таблица 24 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.

| № п/п | Наименование ВЗУ | Производительность, м3/час |  | Резерв/дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая | м3/час | % |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 625,0 | 413,7 | 211,3 | 33,8 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 416,7 | 105,6 | 311,1 | 74,7 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 18,3 | 1,8 | 16,5 | 90,2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 1060,0 | 521,1 | 538,9 | 50,8 |

Анализ производственных мощностей ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. показал наличие в ИЦВ системы питьевого водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.

Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в технологических зонах ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. приведены в таблице ниже.

Таблица 25 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г.

| № п/п | Наименование ВЗУ | Производительность, м3/час |  | Резерв/дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая | м3/час | % |
| 1 | г. Фокино, пгт. Дунай | 1041,7 | 519,3 | 522,4 | 50,1 |
| 2 | пгт. Путятин | 18,3 | 1,8 | 16,5 | 90,2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 1060,0 | 521,1 | 538,9 | 50,8 |

Анализ производственных мощностей ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. показал наличие в системах питьевого водоснабжения зон территориального деления ГО ЗАТО г. Фокино резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

На перспективу до 2029 года развитие ГО ЗАТО г. Фокино рассмотрено по сценарию, определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов в ГО ЗАТО г. Фокино не предусматривается. Численность населения остается на прежнем уровне.

Предполагается построить в соответствии с нормативами школы, детские сады и другие объекты здравоохранения и социального обеспечения. Намечается строительство физкультурно-оздоровительных учреждений.

Кроме того, в ГО ЗАТО г. Фокино предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

Ввод новых объектов общественного назначения до 2029 года приведен в таблице ниже.

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов ГО ЗАТО г. Фокино по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.

Структура перспективных нагрузок потребителей холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

Таблица 26 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино

| Период реализации | Наименование объекта по генеральному плану | Описание места размещения объекта | Нагрузка ВС, м.куб/сут | Нагрузка ВО, м.куб/сут | Нагрузка ГВС, м.куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планировочный район |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2019-2029 | ДОУ | Строительство детского сада на 190 мест в г. Фокино | 13,3 | 19,95 | 6,65 |
| 2019-2029 | МФЦ | Строительство многофункционального центра в г. Фокино | 0,9 | 1,6 | 0,7 |
| 2019-2029 | Лечебный центр | Строительство лечебного центра в г. Фокино | 9 | 18 | 9 |
| 2019-2029 | СОШ | Строительство общеобразовательной школы в г. Фокино | 1,5 | 2,1 | 0,6 |
| 2019-2029 | ДОУ | Строительство детского сада на 190 мест в п.Дунай | 13,3 | 19,95 | 6,65 |
| 2019-2029 | МФЦ | Строительство многофункционального центра в п.Дунай | 0,9 | 1,6 | 0,7 |
| ИТОГО на расчетный срок: |  |  | 38,9 | 63,2 | 24,3 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2019-2029 | Горнолыжная трасса с АБК | Горнолыжная трасса с комплексом обслуживающих предприятий | 2 | 5 | 3 |
| 2019-2029 | База отдыха | База отдыха и яхт-клуб | 6,75 | 13,5 | 6,75 |
| ИТОГО на расчетный срок: |  |  | 8,75 | 18,5 | 9,75 |
| ВСЕГО на расчетный срок: |  |  | 47,65 | 81,7 | 34,05 |

Таблица 27 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |

Таблица 28 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |

Таблица 29 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |

Таблица 30 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |

Таблица 31 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| ВОДНЫЙ БАЛАНС | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды собственными водозаборами | тыс.куб.м | 4 302 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 133 | 3 527 |
| в т.ч. собственные нужды | тыс.куб.м | 374 | 374 | 374 | 374 | 360 | 307 |
| % к подъему воды | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 774 | 3 220 |
| собственные источникии | тыс.куб.м | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| другие опреаторы | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | тыс.куб.м | 1 513 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 359 | 806 |
| уровень потерь воды, % к отпуску в сеть | % | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 36,0% | 25,0% |
| Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) | тыс.куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полезный отпуск по водоснабжению |  | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 |
| отпускаемой населению | тыс.куб.м | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| отпускаемой другим абонентам (исключая население) | тыс.куб.м | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |

Таблица 32 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2019г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |

Таблица 33 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2022г. |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 2 679 687 | 1 345 162 | 989 966 | 276 859 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 683 795 | 343 255 | 252 617 | 70 648 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 75 906 | 73 872 | 71 566 | 769 | 1 537 |

Таблица 34 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 |

Таблица 35 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 2 679 687 | 7 342 | 8 810 | 367 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 683 795 | 1 873 | 2 248 | 94 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 75 906 | 208 | 250 | 10 |

Таблица 36 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 |

Таблица 37 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 162 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 255 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 202 | 242 | 10 |

    - Cведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах ниже.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

Таблица 38 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |

Таблица 39 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |

Таблица 40 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |

Таблица 41 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |

Таблица 42 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| ВОДНЫЙ БАЛАНС | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды собственными водозаборами | тыс.куб.м | 4 302 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 133 | 3 527 |
| в т.ч. собственные нужды | тыс.куб.м | 374 | 374 | 374 | 374 | 360 | 307 |
| % к подъему воды | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 774 | 3 220 |
| собственные источникии | тыс.куб.м | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| другие опреаторы | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | тыс.куб.м | 1 513 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 359 | 806 |
| уровень потерь воды, % к отпуску в сеть | % | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 36,0% | 25,0% |
| Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) | тыс.куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полезный отпуск по водоснабжению |  | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 |
| отпускаемой населению | тыс.куб.м | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| отпускаемой другим абонентам (исключая население) | тыс.куб.м | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |

Таблица 43 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2019г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |

Таблица 44 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2022г. |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 2 679 687 | 1 345 162 | 989 966 | 276 859 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 683 795 | 343 255 | 252 617 | 70 648 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 75 906 | 73 872 | 71 566 | 769 | 1 537 |

Таблица 45 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 |

Таблица 46 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 2 679 687 | 7 342 | 8 810 | 367 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 683 795 | 1 873 | 2 248 | 94 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 75 906 | 208 | 250 | 10 |

Таблица 47 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 |

Таблица 48 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 162 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 255 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 73 872 | 202 | 242 | 10 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории ГО ЗАТО г. Фокино располагаются две технологические зоны. Изменений до 2029 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами представлен в таблицах ниже.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

Таблица 49 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| ВОДНЫЙ БАЛАНС | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды собственными водозаборами | тыс.куб.м | 4 302 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 133 | 3 527 |
| в т.ч. собственные нужды | тыс.куб.м | 374 | 374 | 374 | 374 | 360 | 307 |
| % к подъему воды | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 774 | 3 220 |
| собственные источникии | тыс.куб.м | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| другие опреаторы | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | тыс.куб.м | 1 513 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 359 | 806 |
| уровень потерь воды, % к отпуску в сеть | % | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 36,0% | 25,0% |
| Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) | тыс.куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полезный отпуск по водоснабжению |  | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 |
| отпускаемой населению | тыс.куб.м | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| отпускаемой другим абонентам (исключая население) | тыс.куб.м | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |

Таблица 50 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2019г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |

Таблица 51 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2022г. |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 2 679 687 | 1 345 162 | 989 966 | 276 859 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 683 795 | 343 255 | 252 617 | 70 648 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 75 906 | 73 872 | 71 566 | 769 | 1 537 |

Таблица 52 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)

| Наименование ИЦВ | 2018г. |  |  |  |  | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск горячей воды, м3 | Реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие | ВСЕГО | население | бюджет | прочие | ВСЕГО | население | бюджет | прочие | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 |

Таблица 53 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие | ВСЕГО | население | бюджет | прочие | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 27 028 | 13 870 | 13158 | 0 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 14 600 | 13 870 | 730 | 0 | 27 028 | 13 870 | 13158 | 0 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам приведены в таблице ниже.

Таблица 54 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потери при транспорте горячей воды, тыс.м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2029гг. |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на расчетный срок приведены в таблице ниже.

Таблица 55 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потери при транспорте питьевой воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2029гг. |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 295 316 | 1 295 316 | 1 295 316 | 1 295 316 | 1 295 316 | 352 222 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 330 536 | 330 536 | 330 536 | 330 536 | 330 536 | 89 879 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 1 626 858 | 1 626 858 | 1 626 858 | 1 626 858 | 1 626 858 | 443 107 |

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах 56 – 57.

Перспективный баланс реализации горячей воды в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах 58 –59.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды на период до 2029г. с разбивкой по годам по группам абонентов по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 61–62.

Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 63 –64.

Перспективный баланс реализации питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2029г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино приведен в таблицах 65 –66.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

Таблица 56 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 |

Таблица 57 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  | отпуск горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 18 104 | 49,6 | 59,52 | 2,48 | 32 704 | 90 | 108 | 4 |

Таблица 58 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 |

Таблица 59 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  | реализация горячей воды, м3 |  |  |  |
|  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| Котельная №1,2 г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 14 600 | 40 | 48 | 2 | 27 028 | 74 | 89 | 4 |

Таблица 60 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино

| ВОДНЫЙ БАЛАНС | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды собственными водозаборами | тыс.куб.м | 4 302 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 133 | 3 527 |
| в т.ч. собственные нужды | тыс.куб.м | 374 | 374 | 374 | 374 | 360 | 307 |
| % к подъему воды | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 927 | 3 774 | 3 220 |
| собственные источникии | тыс.куб.м | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| другие опреаторы | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | тыс.куб.м | 1 513 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 359 | 806 |
| уровень потерь воды, % к отпуску в сеть | % | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 36,0% | 25,0% |
| Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые) | тыс.куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полезный отпуск по водоснабжению | тыс.куб.м | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 |
| отпускаемой населению | тыс.куб.м | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| отпускаемой другим абонентам (исключая население) | тыс.куб.м | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |

Таблица 61 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (начало)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2019г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 |

Таблица 62 – Перспективный баланс поднятой и реализованной питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино по группам абонентов (окончание)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2022г. |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 | Реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |  | ВСЕГО | население | бюджет | прочие |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 3 623 782 | 1 345 124 | 989 966 | 276 821 | 78 337 | 2 679 687 | 1 345 162 | 989 966 | 276 859 | 78 337 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 924 836 | 343 245 | 252 617 | 70 638 | 19 990 | 683 795 | 343 255 | 252 617 | 70 648 | 19 990 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 16 156 | 14 122 | 11 816 | 769 | 1 537 | 75 906 | 73 872 | 71 566 | 769 | 1 537 |

Таблица 63 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 |

Таблица 64 – Перспективный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  | Поднято питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления | годовой | среднесуточный | максимальный суточный | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 3 623 782 | 9 928 | 11 914 | 496 | 2 679 687 | 1 345 162 | 989 966 | 276 859 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 924 836 | 2 534 | 3 041 | 127 | 683 795 | 343 255 | 252 617 | 70 648 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 16 156 | 44 | 53 | 2 | 75 906 | 208 | 250 | 10 |

Таблица 65 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 |

Таблица 66 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ | 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024-2029г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  | реализация питьевой воды, м3 |  |  |  |
|  |  | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления | годовая | среднесуточная | максимальный суточная | в час максимального потребления |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 124 | 3 685 | 4 422 | 184 | 1 345 162 | 3 685 | 4 422 | 184 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 245 | 940 | 1 128 | 47 | 343 255 | 940 | 1 128 | 47 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 14 122 | 39 | 47 | 2 | 73 872 | 202 | 242 | 10 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино в каждый год перспективного периода до 2029г. приведен в таблицах 67 – 68.

Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино в каждый год перспективного периода до 2029г.  приведены в таблицах 69-70.

Анализ резервов и дефицитов очистных сооружений в ГО ЗАТО г. Фокино представлен в п.2.2.4.

Системы технического водоснабжения в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют.

Таблица 67 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ИЦВ горячей водой | 2019г. |  |  | 2020г. |  | 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  |
|  |  | проектная (ГВС) | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 120 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 120 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 |

Таблица 68 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ИЦВ горячей водой | 2022г. |  |  | 2023г. |  | 2024-2029г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  | Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3 |  |
|  |  | проектная (ГВС) | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит | фактическая максимальная суточная | резерв/дефицит |
| 1 | Котельная №1,2 г. Фокино | 120 | 48 | 72 | 48 | 72 | 89 | 31 |
| ИТОГО по ГО ЗАТО г. Фокино |  | 120 | 48 | 72 | 48 | 72 | 89 | 31 |

Таблица 69 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2019г. |  | Резерв/дефицит |  | 2020г. | Резерв/дефицит |  | 2021г. | Резерв/дефицит |  |  | 2022г. | Резерв/дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | производительность, м3/сутки |  |  |  | фактическая производительность, м3/сутки |  |  | фактическая производительность, м3/сутки |  |  |  | фактическая производительность, м3/сутки |  |  |
|  |  | проектная | фактическая | м3/сутки | % |  | м3/сутки | % |  | м3/сутки | % |  |  | м3/сутки | % |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 15 000 | 9 928 | 5 072 | 34 | 9 928 | 5 072 | 34 | 9 928 | 5 072 |  | 34 | 9 928 | 5 072 | 34 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 10 000 | 2 534 | 7 466 | 75 | 2 534 | 7 466 | 75 | 2 534 | 7 466 |  | 75 | 2 534 | 7 466 | 75 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 439 | 44 | 395 | 90 | 44 | 395 | 90 | 44 | 395 |  | 90 | 44 | 395 | 90 |

Таблица 70 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование ВЗУ | 2023г. |  | Резерв/дефицит |  | 2024-2029г. | Резерв/дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | производительность, м3/сутки |  |  |  | фактическая производительность, м3/сутки |  |  |
|  |  | проектная | фактическая | м3/сутки | % |  | м3/сутки | % |
| 1 | ВЗУ «Волчанка» | 15 000 | 9 928 | 5 072 | 34 | 7 342 | 7 658 | 51 |
| 2 | ВЗУ «Тихоокеанский» | 10 000 | 2 534 | 7 466 | 75 | 208 | 231 | 53 |
| 3 | ВЗУ пгт.Путятин | 439 | 44 | 395 | 90 | 44 | 395 | 90 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино следующие организации:

- КГУП «Примтеплоэнерго»;

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино следующие организации:

- КГУП «Примтеплоэнерго»;

Указанные организации, которые предлагается наделить статусом гарантирующих в указанных локальных зонах централизованного водоснабжения, либо являются единственными организациями, эксплуатирующими объекты соответствующих систем водоснабжения, либо обеспечивают водоснабжением наибольшее количество абонентов посредством их (абонентов) присоединения к эксплуатируемым данными организациями сетям.

Согласно постановлению администрации ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края от 10.09.2014г. №2057 предлагается наделить статусом гарантирующих организаций предприятия:

- КГУП «Примтеплоэнерго» гарантирующей организацией в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (зоной деятельности территорию городского округа ЗАТО город Фокино).

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В данной Схеме предусматривается 2 варианта развития централизованных систем водоснабжения.

Сценарий №1 (Основной)

Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию ВОС, ВНС, ВЗУ магистральных и распределительных трубопроводов, с полной заменой всего оборудования и повышений энергоэффективности системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино с сохранением эксплуатационных и технологических зон водоснабжения городского округа. Полный перечень мероприятий по сценарию №2 представлен в таблице ниже.

Таблица 71 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 700 | 2033 | 2033 | 5 000 | 8 658 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 8 658 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2032 | 90 236 | 147 048 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 278 113 | 404 069 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2023 | 2026 | 278 113 | 345 400 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 115 000 | 262 020 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 106 000 | 245 154 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2021 | 2022 | 75 500 | 83 629 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2033 | 141 500 | 224 730 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 43 771 | 54 674 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2026 | 2039 | 137 921 | 262 950 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2030 | 2031 | 50 000 | 78 512 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2 000 | 2 163 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 318 154 | 2 110 349 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2021 | 20 881 | 22 169 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 2 405 | 2 501 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 26 500 | 27 560 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2037 | 32 000 | 48 058 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 3 500 | 3 640 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 664 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 119 386 | 142 457 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 540 | 2 261 465 |

Сценарий №2

Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию всех основных объектов и сооружений водоотведения (ВОС, ВНС, ВЗУ магистральных и распределительных трубопроводов), с полной заменой всего оборудования и повышения энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с учетом централизации населенных пунктов ГО ЗАТО г. Фокино и объединения г. Фокино и пгт. Путятин в одну единую технологическую зону с едиными ВЗУ в г. Фокино. Централизация предполагает строительство дополнительных магистральных коллекторов для объединения г. Фокину и пгт. Путятин в единую систему. Централизацию пгт. Путятин планируется осуществить путем прокладки магистральных трубопроводу по морскому дну с устройством глубоководного дюкера, а также строительством РЧВ и ВНС в пгт. Путятин. Полный перечень мероприятий по сценарию №2 представлен в таблице ниже.

Таблица 72 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 502 912 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2033 | 150 000 | 251 804 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2031 | 350 000 | 514 006 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2041 | 2044 | 200 000 | 503 189 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 892 092 | 57 300 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 179 097 | 57 612 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2024 | 2026 | 75 500 | 96 750 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2026 | 141 500 | 179 306 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2022 | 2042 | 36 000 | 57 066 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 25 000 | 29 021 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 50 000 | 80 052 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 101 189 | 1 828 636 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2022 | 21 700 | 23 508 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2022 | 6 000 | 6 749 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 26 500 | 28 621 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2027 | 32 000 | 41 357 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2022 | 3 850 | 4 266 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 1 600 | 1 731 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 124 150 | 143 097 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2 455 339 | 2 474 645 |

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий ГО ЗАТО г. Фокино. В настоящее время производительность скважин, глубинных насосов, водопроводных сетей соответствует запрашиваемой нагрузки, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Новое строительство объектов системы водоснабжения предполагается лишь для обеспечения водой новых абонентов, вводимых в эксплуатацию в перспективе.

Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническим обоснованием предлагаемых мероприятий является обеспечение перспективной застройки и существующих объектов водоснабжения в необходимом количестве водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода..., с повышением надежности водоснабжения населенного пункта в целом. Гидравлический расчет с выбором диаметров и трассировки водопровода приведен в электронной модели схемы водоснабжения. Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта. Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам населенного пункта.

Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 и №2 представлены в таблице ниже.

Таблица 73 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | После реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сментной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сментной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |

Таблица 74 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | После реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сментной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,214 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сментной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23 |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Основное технологическое оборудование морально и физически устарело и не отвечает современным требованиям энергоэффективности, поэтому требуется их модернизация. Выведение из эксплуатации объектов водоснабжения не планируется. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения по сценарию №1 и №2 представлены в таблицах ниже.

Таблица 75 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 700 | 2033 | 2033 | 5 000 | 8 658 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 8 658 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2032 | 90 236 | 147 048 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 278 113 | 404 069 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2023 | 2026 | 278 113 | 345 400 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 115 000 | 262 020 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 106 000 | 245 154 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2021 | 2022 | 75 500 | 83 629 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2033 | 141 500 | 224 730 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 43 771 | 54 674 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2026 | 2039 | 137 921 | 262 950 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2030 | 2031 | 50 000 | 78 512 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2 000 | 2 163 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 318 154 | 2 110 349 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2021 | 20 881 | 22 169 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 2 405 | 2 501 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 26 500 | 27 560 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2037 | 32 000 | 48 058 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 3 500 | 3 640 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 664 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 119 386 | 142 457 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 540 | 2 261 465 |

Таблица 76 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Всего в прогнозных ценах., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 502 912 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2033 | 150 000 | 251 804 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2031 | 350 000 | 514 006 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2041 | 2044 | 200 000 | 503 189 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 892 092 | 57 300 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 179 097 | 57 612 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2024 | 2026 | 75 500 | 96 750 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2026 | 141 500 | 179 306 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2022 | 2042 | 36 000 | 57 066 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 25 000 | 29 021 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 50 000 | 80 052 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 101 189 | 1 828 636 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2022 | 21 700 | 23 508 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2022 | 6 000 | 6 749 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 26 500 | 28 621 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2027 | 32 000 | 41 357 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2022 | 3 850 | 4 266 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 1 600 | 1 731 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 124 150 | 143 097 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2 455 339 | 2 474 645 |

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения система диспетчеризации на объектах водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино отсутствует.

Настоящей Схемой предусматривается внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения.

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса – подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУТП водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из:

- АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями 1-го подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

- АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъемов, водопроводные сети.

В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры диспетчерского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов водоснабжения, их территориальное расположение, технические возможности современных систем сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая диспетчерская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура оперативного управления.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика.

Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

- Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов;

- Увеличение сроков службы технологического оборудования;

- Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы;

- Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

- супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП)

- диспетчерский уровень подсистем водоканала

- уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

- На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

- контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы водного хозяйства;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

- контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

- дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

- программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

- блокировки и противоаварийные защиты;

- оптимизация труда операторов;

- учет потребляемой электроэнергии;

- реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

- контроль качества воды;

- учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

- коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение технологической информации на экране операторской станции в виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров;

- просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

- централизованное управление объектами;

- защита от неправильных действий оператора;

- формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по населенному пункту отсутствуют приборы учета. В дальнейшем процесс установки индивидуальных приборов учета будет продолжаться в соответствии с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – 18 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Осуществление взаиморасчетов за потребленную воду производится расчетным способом.

Оснащенность абонентов холодного водоснабжения приборами учета воды по состоянию на 2018 год – 51%.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Реконструкция водопроводов, отработавших нормативный ресурс будет осуществляться в пределах существующих границ прокладки, без изменения направлений и трасс трубопроводов.

Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства будет осуществляться от существующих трубопроводов. Трасса и направления трубопровода от точки врезки в существующую сеть до перспективного здания будет определять на стадии разработки проектной документации в пределах выделенной территории зоны застройки.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ ГО ЗАТО г. Фокино.

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 16 - Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей ГО ЗАТО г. Фокино определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования нового оборудования, отвечающего современным требованиям и рассчитанного на большие параметры потребления. Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.

    - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

Для возможности определения балансов водоснабжения необходимо создать схему зонирования водопроводной системы ЗАТО г. Фокино с установкой приборов учёта расходов воды на границах зон и другие подобные технические мероприятия.

    - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

Согласно, производственной программе КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023гг., мероприятия, предусматривающие проведение бактериологического и лабораторных исследований, проводятся согласно утвержденной периодичности и с учетом приоритетных показателей.

Необходимо определить места установки и установить оборудование для проведения online мониторинга качества питьевой воды по основным параметрам.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках актуализации схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельского поселения в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе ГО ЗАТО г. Фокино от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание питьевой воды является важным заключительным этапом общей очистки воды. Питьевая вода непосредственно потребляется человеком и должна соответствовать самым жестким гигиеническим нормативам. Способы очистки и обеззараживания воды постоянно совершенствуются.

Традиционный метод – обеззараживание воды хлором, имеет серьезные недостатки: не гарантируется полное уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов, и имеют высокое остаточное содержание хлора после проведения обеззараживания. В результате чего требуется дополнительная очистка воды от соединений хлора. Без доочистки длительное пользование хлорированной водой может нанести вред здоровью. Также необходимы повышенные меры безопасности (приведены выше) при снабжении и хранении химических реагентов.

При проектировании водоочистных сооружений возможно использовать технологии без применения хлора, в этом случае вредное воздействие на окружающую среду при снабжении и хранении вредных веществ будет полностью исключено. Однако в современное время полностью исключить применение гипохлорита натрия, особенно на стадии предварительного окисления не всегда удается, в связи с доступностью и относительной дешевизной метода.

К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды, предъявляются определенные требования, касающиеся концентрации щелочи и тяжелых металлов, например, железа, стабильности, цветности.

При использовании гипохлорита натрия в процессе ввода этого реактива в систему трубопроводов там образуется осадок, состоящий из гидроксида магния и диоксида кремния, забивающий водные каналы. Поэтому концентрация щелочи в гипохлорите натрия должна быть такой, чтобы не вызывать образования осадка. Для обработки питьевой воды применяется гипохлорит натрия. Характеристики гипохлорита натрия приведены в таблице ниже.

Таблица 77 –  Характеристики гипохлорита натрия

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Содержание активного хлора, % | 5 |
| Содержание свободной щелочи, % | 2 |
| Нерастворимая часть, % | 0,01 |
| Mg, млн -1 | 1 |
| As, млн -1 | 1 |
| Pb, млн -1 | 1 |

При подготовке питьевой воды на ИЦВ в ГО ЗАТО г. Фокино в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, предполагается применение гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

Как альтернативный метод обеззараживания целесообразно использование специализированных ультрафиолетовых установок, что позволит существенно снизить объём использования хлорсодержащих реагентов.

Для улучшения пролонгирующего эффекта обеззараживания в трубопроводной системе и снижения количества образования хлорорганических соединений рекомендуется использование метода хлораммонизации на предварительной стадии обработки воды.

  - ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет

На территории городского округа ЗАТО г. Фокино в настоящее время услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляет 1 ресурсоснабжающая организаций – КГУП «Примтеплоэнерго».

Динамика утвержденных тарифов ГО ЗАТО г. Фокино представлена в таблице ниже.

Таблица 78 – Динамика утвержденных тарифов ГО ЗАТО г. Фокино

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Департамент по тарифам Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Постановление №71/1 от 14.12.2017 г. "О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 17 декабря 2015 года № 64/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение): | для населения, руб. за 1 куб.метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб.метр (без НДС) | для населения, руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр (без НДС) | для населения, руб. за 1 куб.метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр (без НДС) | для населения, руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр (без НДС) | для населения, руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр (без НДС) | для населения, руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС) | для прочих групп потребителей, руб. за 1 куб. метр (без НДС) |
|  | 19,66 | 16,66 | 20,64 | 17,49 | 20,64 | 17,49 | 21,57 | 18,28 | 21,57 | 18,28 | 22,49 | 19,06 |
| Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2016-30.06.2016 |  | 01.07.2016-31.12.2016 |  | 01.01.2017-30.06.2017 |  | 01.07.2017-31.12.2017 |  | 01.01.2018-30.06.2018 |  | 01.07.2018-31.12.2018 |  |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино представлена на рисунках ниже.

Рисунок 17 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино

Рисунок 18 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино

Рисунок 19 – Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы водоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино

    - Плата за подключение к системе водоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности по системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлена в таблице ниже.

Таблица 79 – Плата за подключение и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности по системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 71 516 | 73 828 | 75 855 | 78 132 | 80 415 | 82 801 | 85 251 | 87 775 | 90 373 | 93 048 | 95 802 |
| ВС | тыс. руб. | 71 516 | 73 828 | 75 855 | 78 132 | 80 415 | 82 801 | 85 251 | 87 775 | 90 373 | 93 048 | 95 802 |
| индекс потребительских цен | % | 104,3% | 103,8% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| индекс количества активов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 25 012 | 25 385 | 25 766 | 26 069 | 25 349 | 21 957 | 20 894 | 21 207 | 21 525 | 21 848 | 22 176 |
| ВС | тыс. руб. | 25 012 | 25 385 | 25 766 | 26 069 | 25 349 | 21 957 | 20 894 | 21 207 | 21 525 | 21 848 | 22 176 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 161 | 5 550 | 5 759 | 6 376 | 7 106 | 9 154 | 10 705 | 12 520 | 14 799 | 16 660 | 18 779 |
| ВС | тыс. руб. | 5 161 | 5 550 | 5 759 | 6 376 | 7 106 | 9 154 | 10 705 | 12 520 | 14 799 | 16 660 | 18 779 |
| прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 136 | 3 774 | 4 532 | 5 648 | 7 027 | 8 723 | 10 598 | 12 487 | 14 540 | 16 624 | 18 742 |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 2 025 | 1 776 | 1 227 | 728 | 79 | 430 | 107 | 33 | 259 | 36 | 37 |
| Амортизация | тыс. руб. | 1 400 | 1 377 | 5 413 | 8 869 | 13 937 | 16 707 | 20 770 | 25 595 | 28 714 | 31 960 | 35 337 |
| ВС | тыс. руб. | 1 400 | 1 377 | 5 413 | 8 869 | 13 937 | 16 707 | 20 770 | 25 595 | 28 714 | 31 960 | 35 337 |
| амортизация существующих ОС | тыс. руб. | 1 400 | 1 377 | 1 355 | 1 334 | 1 312 | 1 291 | 1 271 | 1 250 | 1 230 | 1 211 | 1 191 |
| амортизацию новых ОС | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 057 | 7 535 | 12 625 | 15 416 | 19 500 | 24 344 | 27 484 | 30 749 | 34 145 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 8 100 | 7 104 | 4 908 | 2 912 | 317 | 1 722 | 427 | 132 | 1 037 | 142 | 148 |
| ВС | тыс. руб. | 8 100 | 7 104 | 4 908 | 2 912 | 317 | 1 722 | 427 | 132 | 1 037 | 142 | 148 |
| уровень нормативной прибыли | % | 7,9% | 6,7% | 4,4% | 2,4% | 0,2% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 0,1% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 5 053 | 5 307 | 5 640 | 5 972 | 6 340 | 6 531 | 6 881 | 7 355 | 7 771 | 8 176 | 8 605 |
| ВС | тыс. руб. | 5 053 | 5 307 | 5 640 | 5 972 | 6 340 | 6 531 | 6 881 | 7 355 | 7 771 | 8 176 | 8 605 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 116 242 | 118 551 | 123 340 | 128 330 | 133 465 | 138 872 | 144 928 | 154 583 | 164 219 | 171 834 | 180 846 |
| ВС | тыс. руб. | 116 242 | 118 551 | 123 340 | 128 330 | 133 465 | 138 872 | 144 928 | 154 583 | 164 219 | 171 834 | 180 846 |
| прирост НВВ ВС | % | 121,3% | 2,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,4% | 6,7% | 6,2% | 4,6% | 5,2% |

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №1 представлена в таблице ниже.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №2 представлена в таблице ниже.

Таблица 80 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 540 | 2 261 465 | 58 765 | 46 380 | 84 927 | 93 037 | 114 509 | 131 225 | 111 234 | 115 682 | 120 310 | 125 122 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 700 | 2033 | 2033 | 5 000 | 8 658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 8 658 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2032 | 90 236 | 147 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 278 113 | 404 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 153,87 | 98 960,02 | 102 918,42 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2023 | 2026 | 278 113 | 345 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 337,93 | 84 591,44 | 87 975,10 | 91 495,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 115 000 | 262 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 106 000 | 245 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2021 | 2022 | 75 500 | 83 629 | 0,00 | 32 448,00 | 51 181,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2033 | 141 500 | 224 730 | 0,00 | 0,00 | 33 745,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 43 771 | 54 674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750,97 | 36 923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2026 | 2039 | 137 921 | 262 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 159,32 | 13 685,69 | 14 233,12 | 14 802,44 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2030 | 2031 | 50 000 | 78 512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2 000 | 2 163 | 0,00 | 2 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 318 154 | 2 110 349 | 0,00 | 34 611,20 | 84 927,23 | 81 337,93 | 102 342,41 | 124 898,37 | 104 654,74 | 108 839,56 | 113 193,14 | 117 720,87 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2021 | 20 881 | 22 169 | 10 400,00 | 11 768,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 2 405 | 2 501 | 2 501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 26 500 | 27 560 | 27 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2037 | 32 000 | 48 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 326,60 | 6 579,66 | 6 842,85 | 7 116,56 | 7 401,22 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 3 500 | 3 640 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 698,59 | 12 166,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 664 | 1 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 119 386 | 142 457 | 58 765,20 | 11 768,89 | 0,00 | 11 698,59 | 12 166,53 | 6 326,60 | 6 579,66 | 6 842,85 | 7 116,56 | 7 401,22 |

Таблица 81 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 540 | 2 261 465 | 145 523 | 120 077 | 119 446 | 147 192 | 30 616 | 31 841 | 42 854 | 85 084 | 84 274 | 83 090 | 68 363 | 71 098 | 73 941 | 76 899 | 79 975 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных очистных сооружений п. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 700 | 2033 | 2033 | 5 000 | 8 658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 8 658 | 0 | 0 | 0 | 8 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2032 | 90 236 | 147 048 | 0,00 | 80 051,61 | 66 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 278 113 | 404 069 | 107 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2023 | 2026 | 278 113 | 345 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 115 000 | 262 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 009,44 | 18 729,81 | 19 479,00 | 10 129,08 | 10 534,25 | 0,00 | 34 181,52 | 35 548,78 | 36 970,73 | 38 449,56 | 39 987,54 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2034 | 2044 | 106 000 | 245 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 606,60 | 13 110,87 | 13 635,30 | 10 129,08 | 10 534,25 | 0,00 | 34 181,52 | 35 548,78 | 36 970,73 | 38 449,56 | 39 987,54 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2021 | 2022 | 75 500 | 83 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2033 | 141 500 | 224 730 | 0,00 | 0,00 | 52 449,82 | 138 534,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 43 771 | 54 674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2026 | 2039 | 137 921 | 262 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 774,50 | 63 205,48 | 83 089,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2030 | 2031 | 50 000 | 78 512 | 38 486,35 | 40 025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2 000 | 2 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  | 1 318 154 |  | 2 110 349 | 145 523,05 | 120 077,42 | 119 445,71 | 138 534,12 | 30 616,04 | 31 840,68 | 33 114,31 | 81 032,66 | 84 273,97 | 83 089,58 | 68 363,04 | 71 097,56 | 73 941,47 | 76 899,12 | 79 975,09 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2021 | 20 881 | 22 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 2 405 | 2 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 26 500 | 27 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2037 | 32 000 | 48 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 739,50 | 4 051,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 3 500 | 3 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 119 386 |  | 142 457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 739,50 | 4 051,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 82 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (начало)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2 455 339 | 2 474 645 | 20 326 | 43 451 | 48 069 | 60 833 | 57 183 | 106 919 | 113 828 | 112 223 | 128 098 | 133 222 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 502 912 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2033 | 150 000 | 251 804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2031 | 350 000 | 514 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 114,14 | 128 098,06 | 133 221,99 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2041 | 2044 | 200 000 | 503 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 892 092 | 57 300 | 0,00 | 1 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 179 097 | 57 612 | 312,00 | 1 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2024 | 2026 | 75 500 | 96 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433,31 | 60 102,65 | 34 214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2026 | 141 500 | 179 306 | 0,00 | 0,00 | 1 124,86 | 11 698,59 | 42 582,85 | 44 286,17 | 79 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2022 | 2042 | 36 000 | 57 066 | 0,00 | 0,00 | 13 498,37 | 14 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 25 000 | 29 021 | 0,00 | 0,00 | 5 624,32 | 23 397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 50 000 | 80 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2 000 | 2 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 101 189 | 1 828 636 | 312,00 | 2 163,20 | 20 247,55 | 49 134,06 | 45 016,16 | 106 919,46 | 113 828,10 | 82 114,14 | 128 098,06 | 133 221,99 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2022 | 21 700 | 23 508 | 5 973,76 | 10 354,16 | 7 180,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2022 | 6 000 | 6 749 | 0,00 | 0,00 | 6 749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 26 500 | 28 621 | 1 040,00 | 27 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2027 | 32 000 | 41 357 | 0,00 | 0,00 | 11 248,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 108,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2022 | 3 850 | 4 266 | 0,00 | 1 622,40 | 2 643,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 698,59 | 12 166,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 1 600 | 1 731 | 0,00 | 1 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 124 150 | 143 097 | 20 013,76 | 41 287,92 | 27 821,26 | 11 698,59 | 12 166,53 | 0,00 | 0,00 | 30 108,52 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 83 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2 (окончание)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2 455 339 | 2 474 645 | 138 551 | 119 277 | 140 699 | 103 901 | 36 019 | 37 460 | 38 958 | 24 310 | 147 479 | 153 379 | 177 744 | 119 681 | 151 580 | 128 165 | 133 292 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сментной документации и строительство водопроводного дюкерного перехода и магистрального водовода в двухтрубном исполнении с ВНС в п. Дунай до РЧВ в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 309,80 | 147 479,44 | 153 378,62 | 177 743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сментной документации и строительство сетей водоснабжения по ул. Руднева | Диаметр, протяженность | мм, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 502 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 310 | 147 479 | 153 379 | 177 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ВОС в г. Фокино |  |  |  |  | 2031 | 2033 | 150 000 | 251 804 | 0,00 | 7 204,64 | 140 698,71 | 103 900,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Модернизация магистрального водовода от ВОС до г. Фокино |  |  |  |  | 2027 | 2031 | 350 000 | 514 006 | 138 550,87 | 32 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Модернизация магистрального водовода от г. Фокино до п. Дунай |  |  |  |  | 2041 | 2044 | 200 000 | 503 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 495,94 | 123 235,78 | 128 165,21 | 133 291,82 |
| 2.1.4. | Модернизация магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 892 092 | 57 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 009,44 | 18 729,81 | 19 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Модернизация внутриквартальных водопроводных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 179 097 | 57 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 009,44 | 18 729,81 | 19 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция насосной станции 1-го подъема с внедрением автоматического регулирования и дистанционного управления | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2024 | 2026 | 75 500 | 96 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Фокино | Производительность | м3/сут | 15000 | 20000 | 2022 | 2026 | 141 500 | 179 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция водонасосных станций |  |  |  |  | 2022 | 2042 | 36 000 | 57 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,96 | 28 344,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция резервуаров чистой воды |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 25 000 | 29 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция гидроузла |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 50 000 | 80 052 | 0,00 | 80 051,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Консервация ВОС на р. Промысловка |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2 000 | 2 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 101 189 | 1 828 636 | 138 550,87 | 119 276,90 | 140 698,71 | 103 900,59 | 36 018,87 | 37 459,62 | 38 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 680,90 | 151 580,01 | 128 165,21 | 133 291,82 |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | Количество | шт | нет | 34 | 2020 | 2022 | 21 700 | 23 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2022 | 6 000 | 6 749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы обеззараживания на ВОС в г. Фокино | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 26 500 | 28 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и создание системы обеззараживания на ВНС в п. Дунай | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 12 500 | 13 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | Количество | шт | нет | 1 | 2022 | 2027 | 32 000 | 41 357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2022 | 3 850 | 4 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Создания системы автоматического контроля качества | Количество | шт | нет | 1 | 2023 | 2024 | 20 000 | 23 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 1 600 | 1 731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 124 150 | 143 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения по сценарию №1, принятым как основной вариант развития представлено в таблице ниже.

Таблица 84 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (начало)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 708 465 | 10 383 | 67 816 | 51 444 | 90 610 | 95 438 | 112 948 | 124 458 | 101 441 | 101 439 | 101 439 | 101 439 |
| ВС | тыс. руб. | 1 708 465 | 10 383 | 67 816 | 51 444 | 90 610 | 95 438 | 112 948 | 124 458 | 101 441 | 101 439 | 101 439 | 101 439 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 423 721 | 8 653 | 56 514 | 42 870 | 75 509 | 79 532 | 94 123 | 103 715 | 84 534 | 84 533 | 84 533 | 84 533 |
| ВС | тыс. руб. | 1 423 721 | 8 653 | 56 514 | 42 870 | 75 509 | 79 532 | 94 123 | 103 715 | 84 534 | 84 533 | 84 533 | 84 533 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 2 213 050 | 8 000 | 58 652 | 46 291 | 84 764 | 92 858 | 114 289 | 130 973 | 111 020 | 115 460 | 120 078 | 124 881 |
| ВС | тыс. руб. | 2 213 050 | 8 000 | 58 652 | 46 291 | 84 764 | 92 858 | 114 289 | 130 973 | 111 020 | 115 460 | 120 078 | 124 881 |
| Плата Концедента | тыс. руб. | 1 190 782 |  |  |  |  | 27 000 | 40 000 | 126 519 | 105 902 | 108 817 | 113 686 | 117 814 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 2 655 660 | 9 600 | 70 383 | 55 549 | 101 717 | 111 429 | 137 146 | 157 167 | 133 225 | 138 552 | 144 094 | 149 858 |
| Средства концессионера | тыс. руб |  | 8 000 | 58 652 | 46 291 | 84 764 | 65 858 | 74 289 | 4 454 | 5 119 | 6 643 | 6 392 | 7 067 |

Таблица 85 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1 (окончание)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 708 465 | 113 441 | 90 005 | 86 088 | 102 006 | 20 401 | 20 401 | 26 402 | 16 468 | 35 706 | 42 688 | 42 385 | 39 802 | 39 138 | 37 679 | 36 996 |
| ВС | тыс. руб. | 1 708 465 | 113 441 | 90 005 | 86 088 | 102 006 | 20 401 | 20 401 | 26 402 | 16 468 | 35 706 | 42 688 | 42 385 | 39 802 | 39 138 | 37 679 | 36 996 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 423 721 | 94 534 | 75 004 | 71 740 | 85 005 | 17 001 | 17 001 | 22 001 | 13 723 | 29 755 | 35 574 | 35 321 | 33 168 | 32 615 | 31 399 | 30 830 |
| ВС | тыс. руб. | 1 423 721 | 94 534 | 75 004 | 71 740 | 85 005 | 17 001 | 17 001 | 22 001 | 13 723 | 29 755 | 35 574 | 35 321 | 33 168 | 32 615 | 31 399 | 30 830 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 2 213 050 | 145 243 | 119 846 | 119 216 | 146 909 | 30 557 | 31 779 | 42 771 | 27 746 | 62 565 | 77 792 | 80 329 | 78 450 | 80 228 | 80 326 | 82 024 |
| ВС | тыс. руб. | 2 213 050 | 145 243 | 119 846 | 119 216 | 146 909 | 30 557 | 31 779 | 42 771 | 27 746 | 62 565 | 77 792 | 80 329 | 78 450 | 80 228 | 80 326 | 82 024 |
| Плата Концедента | тыс. руб. | 1 190 782 | 137 473 | 111 132 | 109 921 | 137 428 | 19 843 | 14 690 | 20 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 2 655 660 | 174 292 | 143 816 | 143 059 | 176 291 | 36 669 | 38 135 | 51 326 | 33 295 | 75 078 | 93 350 | 96 395 | 94 141 | 96 274 | 96 392 | 98 429 |
| Средства концессионера | тыс. руб. |  | 7 770 | 8 714 | 9 295 | 9 482 | 10 714 | 17 090 | 22 214 | 27 745 | 62 565 | 77 791 | 80 329 | 78 450 | 80 228 | 80 326 | 82 025 |

    - Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.

Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», действующего в системе водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино на период до 2029 г. приведен в таблице ниже.

Таблица 86 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (начало)

| Тариф ВС | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | 19,06 | 48,15 | 48,15 | 50,06 | 52,11 | 54,19 | 56,37 | 58,67 | 61,38 | 66,67 | 69,36 | 72,98 |
| II полугодие | 19,94 | 48,15 | 50,06 | 52,11 | 54,19 | 56,37 | 58,67 | 61,38 | 66,67 | 69,36 | 72,98 | 76,83 |
| рост тарифа в середине года |  | 0,0% | 4,0% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,6% | 8,6% | 4,0% | 5,2% | 5,3% |
| Средний тариф | 19,50 | 48,15 | 49,10 | 51,09 | 53,15 | 55,28 | 57,52 | 60,03 | 64,03 | 68,02 | 71,17 | 74,90 |
| прирост тарифа |  | 146,9% | 2,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,4% | 6,7% | 6,2% | 4,6% | 5,2% |

Таблица 87 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» (окончание)

| Тариф ВС | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | 76,83 | 80,80 | 84,04 | 87,57 | 91,68 | 97,00 | 101,05 | 105,10 | 109,33 | 113,77 | 118,61 | 120,00 | 120,00 | 125,08 | 125,08 |
| II полугодие | 80,80 | 84,04 | 87,57 | 91,68 | 97,00 | 101,05 | 105,10 | 109,33 | 113,77 | 118,61 | 120,46 | 120,00 | 125,71 | 125,08 | 131,31 |
| рост тарифа в середине года | 5,2% | 4,0% | 4,2% | 4,7% | 5,8% | 4,2% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,3% | 1,6% | 0,0% | 4,8% | 0,0% | 5,0% |
| Средний тариф | 78,81 | 82,42 | 85,80 | 89,62 | 94,34 | 99,03 | 103,08 | 107,22 | 111,55 | 116,19 | 119,53 | 120,00 | 122,86 | 125,08 | 128,19 |
| прирост тарифа | 5,2% | 4,6% | 4,1% | 4,5% | 5,3% | 5,0% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,2% | 2,9% | 0,4% | 2,4% | 1,8% | 2,5% |

    - Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.

Из оценки статей тарифа на услуги водоснабжения, основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (электрическая энергия) и оплату труда.

Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.

Внедрение мероприятий (предложений), представленных в настоящем разделе, обеспечит рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды, приведет к сокращению количеств аварий и повреждений в системах водоснабжения и увеличению надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения.

Повышение социальной эффективности позволит повысить качество предоставления услуг потребителям ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения.

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения, обеспечению инженерными коммуникациями новых строительных площадок, улучшению качества питьевой воды и качественному снабжению объектов городского округа ЗАТО г. Фокино услугами по водоснабжению.

Мероприятия, предполагаемые для реализации, позволят решить следующие основные задачи:

- модернизация на основе современных технологий и материалов инженерных сетей, оборудования и сооружений в соответствии с требованиями и стандартами качества услуг водоснабжения;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения городского округа ЗАТО г. Фокино путем снижения общего износа основных средств для сокращения числа технологических нарушений;

-  увеличение мощности водозаборных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино, увеличение протяженности сетей и обеспечение развития городского округа;

- снижение себестоимости услуг по водоснабжению, путем реализации программы энергосбережения, а так же за счет снижения аварийности на сетях.

    - Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.

- Население п. Путятин около 1000 человек

- Срок эксплуатации централизованного водоснабжения не менее 50 лет

- При эксплуатации ВОС появляются доп.расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация ВОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб.

- Таким образом, централизация водоснабжения более эффективна по сравнению со строительство ВОС по операционным затратам

- Также необходимо рассматривать риски несоответствия очистки воды действующему законодательству, что влечет за собой штрафы и необходимость дополнительных технических мероприятий, направленных на приведение очистки в соответствие

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь

воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...».

    - Показатели качества воды

Показатели качества воды ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 88 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| Описание показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 90 | 87 | 50-0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90 | 87 | 50-0 |

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 89 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| Описание показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, ед./км | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
| Непрерывность водоснабжения, час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 88 | 88 | 88 | 75 | 60 | 45-0 |

    - Показатели эффективности использования ресурсов

Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 90 - Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино

| Описание показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 36-12,2 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели в ГО ЗАТО г. Фокино не ведутся.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Пункт 3 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации предписывает порядок приема на учет данных объектов, а именно: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд.

Вопрос эксплуатации бесхозных сетей рассмотрен в статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального района, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

В ходе составления данной схемы, бесхозяйных объектов системы водоснабжения ГО ЗАТО г. Фокино не выявлено.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются прием и перекачка сточных вод на канализационные очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино с последующей очисткой.

Протяжённостью канализационной сети в ГО ЗАТО г. Фокино составляет 61 км.

Система централизованного водоотведения на территории ГО ЗАТО г. Фокино состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения.

Система централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, включает в себя:

Канализационные очистные сооружения – 2 ед.;

Сети канализации - 61 км;

Канализационные насосные станции – 3 ед.

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 3 штук производительностью установленных насосов от 25 до 530 м3/час и очистные сооружения канализации (КОС), проектной производительностью 12,7 тыс.м3/сутки.

В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации, аварийно-диспетчерская служба.

Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся на территории города.

Охват населения системой канализации в капитальной застройке составляет 78,1%, а в индивидуальной - 5%.

Приборы учета принимаемых сточных вод не установлены на выпусках сточных вод с очистных канализационных сооружений. Объем принятых стоков определяется расчетным способом по показателям потребления холодной и горячей воды.

ГО ЗАТО г. Фокино

В ГО ЗАТО г. Фокино стоки собираются городской системой канализации и поступают на канализационную насосную станцию по самотечному железобетонному коллектору диаметром 500 мм. КНС оборудована насосами 2СМ-250-200-400/6 – 2шт. и Иртыш 30 НФ-300. От КНС стоки по двум напорным металлическим коллекторам диаметром 400 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения биологической очистки (введены в эксплуатацию в 1981 году). Проектная производительность КНС – 10 тыс.м3/сут. По стальным коллекторам диаметром 500 мм очищенные стоки от очистных сооружений сбрасываются в бухту Абрек по морскому глубоководному выпуску диаметром 700 мм.

Длина металлических коллекторов – 4,6 км, ж/бетонных – 3,1 км, морского выпуска – 625 м, городской сети - 24,4 км.

Рисунок 20  – Технологическая схема КНС г. Фокино

пгт. Дунай

В пгт. Дунай стоки поступают на КНС №1 по самотечному железобетонному коллектору диаметром 600 мм.  На поселковые очистные сооружения биологической очистки (введены в эксплуатацию в 1978 году) стоки от КНС №1 поступают по двум металлическим напорным коллекторам диаметром 200 мм. Стоки на КНС №2 поступают из поселка самотеком по трубам диаметром 300 мм, откуда стоки поступают по металлическому напорному коллектору диаметром 200 мм в камеру гашения напора на КНС №1.

Хозяйственно-бытовые стоки от домов по ул. 40лет Октября и части домов по ул. Советской поступают на сооружения механической очистки производительностью 0,1 тыс. м3/сут. и сбрасываются по коллектору из керамических труб диаметром 300 мм длиной 65 м в ручей Дунай.

Оборудование КНС №1 – насосы СМ 200-150/400/4-СД-1 – 2шт., Гном 40-25 – 2шт; КНС №2 – насосы СМ-100-65-200. Проектная производительность очистных сооружений 2,7 тыс. м3/сутки. От КОС самотечным железобетонным коллектором диаметром 400 мм стоки сбрасываются в бухту Разбойник по морскому металлическому выпуску диаметром 400 мм.

Рисунок 21  – Технологическая схема КНС-2 пгт. Дунай

Рисунок 22  – Технологическая схема КНС-1 пгт. Дунай

Рисунок 23  – Схема сетей водоотведения г. Фокино

Рисунок 24  – Схема сетей водоотведения пгт. Дунай

Отведение ливневых вод с рельефа осуществляется по поверхностным водоотводным каналам через очистные сооружения ливневых вод согласно пункта 2.42. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Выпуск очищенных ливневых вод осуществляется в естественные русла рек. Данные мероприятия предотвращают разрушения покрытий дорожного полотна.

Основной проблемой системы ливневой канализации города является недостаточная пропускная способность основных водоприемников и отсутствие очистных сооружений поверхностного стока.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

Протяженность канализационных сетей - 61 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы - 6 км;

- уличная канализационная сеть - 39 км;

- внутриквартальная - 9 км;

- внутридворовая сеть - 7 км.

Длина поселковой канализационной сети - 9,9 км;

Канализационные насосные станции - 3 шт;

Установленная проектная мощность КНС = 13,7 тыс. куб. м3;

Очистные сооружения Qсум=12,7 тыс. м3/сут.:

КОС – г. Фокино Q=10,0 тыс. м3;

КОС – п. Дунай Q=2,7* тыс. м3.

Проблемные характеристики сетей водоотведения:

- износ сетей по состоянию на 2018 г. составляет до 69,67%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным;

- требованиям по надежности и электропотреблению 66,0%;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- износ основных сооружений и оборудования до 73,33%;

- возможна низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

- использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

*Примечание: Визуальное и техническое обследование КОС в пгт. Дунай показало, что существующие канализационные очистные сооружения, ввиду большого морального и физического износа не способны работать на уровне номинальной проектной мощности. Таким образом, фактическая производительность КОС в пгт. Дунай составляет 2,0 тыс.м3/сутки, а не заявленные 2,7 тыс.м3/сутки. В настоящей схеме указана номинальная проектная производительность КОС согласно предоставленным исходным документам о технико-экономических показателях работы сооружений.

Водоотведение п. Путятин

Протяженность канализационных сетей 0,7км диаметр 100мм, 200мм. Канализационные воды после отстоя в двухкамерном септике объемом 50 м3 сбрасываются в бухту Назимова.

Рисунок 25  – Схема сетей водоотведения пгт. Путятин

Существующий септик не обеспечивает требуемое качество очистки, что ведет к загрязнению прибрежных вод. Назрела необходимость в строительстве очистных сооружений.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Основные производственные фонды системы водоотведения вводились в эксплуатацию в период 1978 – 1981 годов. Износ канализационных сетей в ГО ЗАТО г. Фокино приближается к 100%, износ КНС-1 г. Фокино — 90%. Разрушено порядка 70% канализационных колодцев. Износ канализационных сетей в пгт. Путятин приближается к 100%. КОС в пгт. Путятин – отсутствуют.

В пгт. Дунай в черте населенного пункта используется канализационный выпуск в ручей Дунай без очистки.

Имеющиеся очистные сооружения в г. Фокино, по оценкам, работают с перезагрузкой, поэтому не обеспечивают необходимую степень очистки.

Канализационные сети построены из керамических, чугунных, ж/б и полиэтиленовых труб.

Очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино (производительность 10 000 куб. м) эксплуатируются с 1978 года.

Состав существующих очистных сооружений г. Фокино:

- приемная камера;

- лоток Вентури;

- песколовки с горизонтальным круговым движением воды – 2шт;

- первичные отстойники – 2шт;

- аэротенки – 2шт;

- вторичные отстойники – 2шт;

- контактные резервуары – 2шт;

- илоперегниватели – 2шт;

- аэробные минерализаторы – 2шт;

- хлораторная;

- песковая площадка с бетонным основанием;

- иловые площадки;

Технологическая схема очистки сточных вод выглядит следующим образом:

Осадок сброженный из илоперегнивателей и минерализованный избыточный активный ил из аэробных минерализаторов фекальными насосами, расположенными в производственном корпусе, подается на иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка и его длительное хранение в течение 2-3 лет.

Обезвоженный и обезвреженный осадок после длительного хранения вывозится и утилизируется как удобрение.

В машинном зале установлено энергоемкое оборудование, снятое с производства и отработавшее ресурс. В большинстве бетонных перегородок блока емкостей имеются повреждения, через которые возникают течи, вследствие чего нарушается система очистки. Бетонные перегородки 6 иловых карт разрушены между собой и представляют единую целую площадку. В работе 3 насоса и 2 воздуходувки. Отсутствуют 3 резервных насоса.

Отсутствует прибор учета принятых и очищенных сточных вод. Учет ведется расчетным методов.

Состав существующих очистных сооружений пгт. Дунай:

- приемная камера;

- лоток Вентури;

- песколовки с горизонтальным круговым движением воды – 2шт;

- распределительная камера;

- первичные отстойники – 2шт;

- аэротенки – 2шт;

- вторичные отстойники – 2шт;

- контактные резервуары – 2шт;

- илоперегниватели – 2шт;

- аэробные минерализаторы – 2шт;

- хлораторная;

- песковая площадка с бетонным основанием;

- иловые площадки;

Технологическая схема очистки сточных вод выглядит следующим образом:

Осадок сброженный из илоперегнивателей и минерализованный избыточный активный ил из аэробных минерализаторов фекальными насосами, расположенными в производственном корпусе, подается на иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка и его длительное хранение в течение 2-3 лет.

Обезвоженный и обезвреженный осадок после длительного хранения вывозится и утилизируется как удобрение.

В машинном зале установлено энергоемкое оборудование, снятое с производства и отработавшее ресурс. В большинстве бетонных перегородок блока емкостей имеются повреждения, через которые происходит смешивание очищенных вод с неочищенными, вследствие чего нарушается система очистки. Хлораторная не работает. Воздуховоды уничтожены коррозией.

Отсутствует прибор учета принятых и очищенных сточных вод. Учет ведется по нагрузке электродвигателя и характеристикам насосов расчетным методом.

На очистные сооружения поступают, сточные воды от населения ГО ЗАТО г. Фокино, объектов соцкультбыта, прочих организаций и промышленных предприятий. Основным абонентом является население.

Приём сточных вод от промпредприятий возможен только при условии соблюдения последними норм ПДК (предельно допустимых концентраций). В настоящее время на предприятиях города своих локальных очистных сооружений нет, что приводит к сбросу загрязняющих вредных веществ, свыше установленных ПДК, отрицательно сказывающихся на процессе биологической очистки.

Требуется реконструкция и техническое перевооружение КОС. Требуется строительство очистных сооружений канализации в пгт. Путятин.

Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по технологическим зонам водоотведения, по зонам территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино за 2018г. представлены в таблице ниже.

Таблица 91 – Годовой структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС по зонам территориального деления, м3/год

| № п/п | Объект | Среднесуточный расход стоков от потребителей, м3/сут | Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут | Максимально часовой расход стоков от потребителей, м3/ч | Годовой расход стоков от потребителей, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность технологической зоны №1 КОС ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай | 12 700 | 12 700 | 529,17 | 4 635,50 |
| 1.1 | Поступление на КОС ГО ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай | 6 102,05 | 7 322,46 | 305,10 | 2 227,247 |
| 1.2 | Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности | 6 597,95 | 5 377,54 | 224,07 | 2 408,25 |
| 1.3 | то же в % | 51,95% | 42,34% | 42,34% | 51,95% |
| КОС г. Фокино |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектная производительность КОС г. Фокино | 10 000 | 10 000 | 416,67 | 3 650,00 |
| 2.1 | Поступление на КОС г. Фокино | 4 759,59 | 5 711,51 | 237,98 | 1 737,25 |
| 2.2 | Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности | 5 240,41 | 4 288,49 | 178,69 | 1 912,75 |
| 2.3 | то же в % | 52,40% | 42,88% | 42,89% | 52,40% |
| КОС пгт. Дунай |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектная производительность КОС пгт. Дунай | 2 700 | 2 700 | 112,50 | 985,50 |
| 3.1 | Поступление на КОС пгт. Дунай | 13,42 | 16,10 | 0,67 | 4,90 |
| 3.2 | Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности | 2 686,58 | 2 683,90 | 111,83 | 980,60 |
| 3.3 | то же в % | 99,50% | 99,40% | 99,40% | 99,50% |

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории городского округа.

В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Таблица 92 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения

| № п/п | Зоны эксплуатационной ответственности | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО ЗАТО г. Фокино | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |

В ГО ЗАТО г. Фокино организованы три технологических зоны водоотведения, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Таблица 93 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Зоны эксплуатационной ответственности | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |
| 2 | пгт. Дунай | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |
| 3 | пгт. Путятин | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |

Рисунок 26  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время осадки сточных вод на очистных сооружениях поступают на иловые карты, где происходит обезвоживание избыточного активного ила. Подобная утилизация осадков сточных вод неэффективна, и негативным образом воздействует на окружающую среду.

Утилизация осадков осуществляется через иловые карты и блоки механической очистки. Обезвоженный осадок вывозится и утилизируется на полигоне ТБО.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 61 км.

Износ канализационных сетей в ГО ЗАТО г. Фокино приближается к 100%, износ КНС-1 г. Фокино — 90%. Разрушено порядка 70% канализационных колодцев. Износ канализационных сетей в пгт. Путятин приближается к 100%.

Канализационные сети построены из керамических, чугунных и ж/б труб. В период с 1978 по 1986 год в основном использовались керамические и чугунные трубы, имеющие раструбные соединения, которые со временем теряют свою герметичность. Наиболее слабым местом являются канализационные напорные коллектора.

Рельеф местности города не ровный и имеет перепады высот, абсолютные отметки изменяются в пределах 5-75 м. Но есть и ровные участки местности, на которых самотечные трубопроводы при таком рельефе и малом расходе должны иметь значительный уклон не менее 0,008 для диаметров 150 мм и 0,007 для диаметров 200 мм. (п.2.41(1)). Самотечные трубопроводы заглубляются на глубину от 1,2 до 5,0 м.

Текущие и капитальные работы планируются на основе периодических обходов, отказов элементов системы, дефектных ведомостей и проектно-сметной документации.

Для устранения засоров на самотечных сетях выездными бригадами применяются ручные «тросы» с направляющими для работ в колодцах.

Канализационные сети городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии, сети имеют высокий процент износа и требуют незамедлительной реконструкции.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Характеристика сооружений транспорта стоков представлена в таблице ниже.

Таблица 94 – Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование КНС | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м³/ч | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС г. Фокино | 2СМ 250-200-400/6 – 2шт. | 2016 | 530 | г. Фокино |
|  |  | Иртыш 30 НФ-300 | 2002 | 25 |  |
| 2 | КНС-1 пгт. Дунай | СМ 200-150/400/4-СД-1 -2шт. | 2018 | 200 | пгт. Дунай |
|  |  | Гном 40-25 - 2шт. | 2015 | 40 |  |
| 3 | КНС-2 пгт. Дунай | СМ 100-65-200 | 2014 | 100 | пгт. Дунай |

Таблица 95 – Характеристики канализационных сетей г. Фокино

| # № п/п | # Наименование сетей (по данным реестра муниципальной собственности) | # Инвентарный номер | # Месторасположение | # Балансовая стоимость (руб) | # Наименование по результатам инвентаризации | # Протяженность трассы (м) | # Тех.состояние | # Протяженность ветких и аварийных трубопроводов (м) | # Характеристика сетей |  |  | # Год постройки | # Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Труба (диаметр, материал) | # Количество колодцев (шт) | # Количество камер (шт) |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 |
| 1 | Сети на Комсомольской, Ключевой, Цукановой, Мищенко, д.№2, 4, 6, 8 | 101030000000129 | г.Фокино, ул.Комсомольская, ул.Ключевая, ул. Мищенко, ул.М.Цукановой | 124192,00 | Сеть канализации участок №1 | 1828 | удовл. | 70 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 85 |  | 1976 | - |
| 2 | Сети на ул.Тихонова, Цукановой | 101030000000131 | г.Фокино, ул.Комсомольская, д.7, ул.Тихонова, ул. Усатого, ул.М.Цукановой, д.4, 6, ул.К.Маркса, 9 | 107708,00 | Сеть канализации участок №2 | 3234 | удовл. | 412 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 140 |  | 1980 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 3 | Сети 2400/27 | 101030000000141 |  | 21140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сети 2400/28 | 101030000000145 |  | 8692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сети 2400/63 | 101030000000136 | г.Фокино, ул.Постникова | 17390,00 | Сеть канализации участок №3 | 1133 | удовл. | 100 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 52 |  | 1985 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 6 | Сети 2400/78 | 101030000000138 |  | 6422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сети на ул.Усатого, Строительной, Тихонова, Мищенко | 101030000000130 | г.Фокино, ул.Усатого, ул.Строительная, ул. Тихонова, ул. Комсомольская | 262820,00 | Сеть канализации участок №5 | 3870 | удовл. | 227 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 145 |  | 1976 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 8 | Сети на ул. Строительная | 101030000000133 |  | 256493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сети 2400/22 | 101030000000140 |  | 8925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сети 45 КПД | 101030000000145 |  | 16129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сети на ул.Ленина, Белашева | 101030000000132 | г.Фокино, ул.Постникова, ул.Ленина, ул.Белашева | 59227,00 | Сеть канализации участок №6 | 4688 | удовл. | 296 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 175 |  | 1980 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 12 | Сети 2400/96 | 101030000000150 |  | 13214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сети 2400/96 | 101030000000152 |  | 28693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сети объекта 45/45р | 101030000000160 |  | 80026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сети 2400/35 | 101030000000125 | г.Фокино, ул.К.Маркса | 11349,00 | Сеть канализации участок №7 | 4484 | удовл. | 1027 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 221 |  | 1986 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 16 | Сети 2400/99-6 | 101030000000134 |  | 120281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сети 2400/108 | 101030000000137 |  | 19267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сети 2400/108 | 101030000000139 |  | 71570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сети 2400/63 | 101030000000142 |  | 8102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сети 2400/143 | 101030000000144 |  | 21943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сети 2400/135 | 101030000000146 |  | 9184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сети 2400/129 | 101030000000147 |  | 54022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сети 2400/135 | 101030000000148 |  | 18363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сети 2400/149 | 101030000000149 |  | 55261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сети 2400/142-2 | 101030000000151 |  | 12636,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сети 2400/142-1 | 101030000000157 |  | 11808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сети 2400/147 | 101030000000158 |  | 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Коллектор к КНС 2400/32 | 101030000000135 | г.Фокино, ул.К.Маркса, ул.Крымская | 677185,00 | Сеть канализации участок №8 | 3320 | удовл. | 600 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 25 |  | 1984 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 29 | Коллектор канализации 2400/144 | 101030000000144 |  | 1112740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Напорный канализационный коллектор | 101030000000026 |  | 390632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дренаж блока емкостей | 101030000000030 |  | 253810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | г.Фокино, ул.Заводская | --- | Сеть канализации участок №4 | 1405 | аварий-ный | 988 | железобетон керамика чугун Ø 200 мм Ø 250 мм, Ø 350 мм Ø 600 мм | 28 |  | 1996 | Внести в реестр муниципальной собственности, необходима перекладка данного участка канализационной сети |
| 33 |  |  | г.Фокино, ул.Госпитальная | --- | Сеть канализации участок №9 | 167 | удовл. |  | железобетон керамика Ø 200 мм Ø 250 мм, | 10 |  | 1974 | Внести в реестр муниципальной собственности |

Таблица 96 – Характеристики канализационных сетей пгт. Дунай

| # № # п/п | # Наименование сетей (по данным реестра муниципальной собственности) | # Инвентарный номер | # Месторасположение | # Балансовая стоимость (руб) | # Наименование по результатам инвентаризации | # Протяженность трассы (м) | # Тех.состояние | # Протяженность ветких и аварийных трубопроводов (м) | # Характеристика сетей |  |  | # Год постройки | # Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Труба (диаметр, материал) | # Количество колодцев (шт) | # Количество камер (шт) |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 |
| 1 | Сети от домов №3,7,12,14 | 101030000000119 | Дунай, ул.Ленина, ул.Юбилейная | 104802,00 | Сети канализации ул.Ленина, ул.Юбилейная | 2874 | удовл. | 430 | чугун сталь керамика асбестоцемент Ø 150 мм Ø 200 мм | 79 |  | 1966 | - |
| 2 | Сети 178/70ис | 101030000000154 | Дунай, ул.Советская | 376220,00 | Сети канализации ул.Советская | 2268 | удовл. | 161 | чугун сталь керамика асбестоцемент Ø 150 мм Ø 200 мм | 90 |  | 1992 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 3 | Сети 178/70ис | 101030000000155 |  | 680598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сети от домов №44-50 | 101030000000122 | п.Дунай, ул.Советская, ул.Ленина | 63048,00 | Сети канализации ул.Ветеранов, ул.Ленина | 2244 | удовл. |  | чугун сталь керамика асбестоцемент Ø 150 мм Ø 200 мм | 72 |  | 1983 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 5 | Сети от домов №52-54 | 101030000000123 |  | 17410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сети объекта 178/86 | 101030000000126 |  | 120474,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сети от домов №58-72 | 101030000000120 | п.Дунай, ул.Морская | 34338,00 | Сети канализации ул.Морская | 2654 | удовл. |  | чугун сталь керамика асбестоцемент Ø 150 мм Ø 300 мм | 114 |  | 1980 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 8 | Сети от дома №62 | 101030000000121 |  | 6560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сети объекта 178/86 | 101030000000127 |  | 9446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коллектор 178/205а | 101030000000128 | п.Дунай, ул.Ленина, ул.Прибрежная | 131597,00 | Сети канализации ул.Ленина, КНС-КОС | 3447 | удовл. | 278 | чугун сталь керамика асбестоцемент Ø 150 мм Ø 200 мм Ø 300 мм Ø 500 мм | 73 |  | 1989 | Объединить объекты недвижимого имущества |
| 11 | Напорный коллектор 178/78 | 101030000000153 |  | 50545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сети 178/83 | 101030000000143 |  | 36080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго» было выявлено:

Для безотказной работы системы канализации и КОС ГО ЗАТО г. Фокино и ликвидации выпуска без обеззараживания сточных вод требуется выполнить реконструкцию КОС. Строительство КОС в пгт. Путятин.

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино безопасность, надежность и управляемость централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой КГУП «Примтеплоэнерго» может быть оценена как неудовлетворительная.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Число перерывов (засоров) на канализационных сетях составило в 2018 году - 1395 ед.

Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоотведения для канализационных сетей системы централизованного водоотведения составил 22,8 ед./км.

Технологических аварий и обесточивание электрооборудования на КНС и КОС в 2018 году не было.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов. Трубопроводы напорной и самотечной канализации заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

В соответствии с результатами лабораторных исследований проб воды, сбрасываемой в водный объект с очистных сооружений КГУП «Примтеплоэнерго» в ГО ЗАТО г. Фокино, наблюдаются отклонения по показателям «БПК5», водородный показатель, взвешенные вещества, фосфаты.

Сточная вода не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Требуется реконструкция КОС, с целью доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей. А также строительство КОС в пгт. Путятин.

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Нецентрализованная система водоотведения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящий момент в ГО ЗАТО г. Фокино не охвачены централизованной системой водоотведения дома малоэтажной застройки и частного сектора ГО ЗАТО г. Фокино.

Количество населения в ГО ЗАТО г. Фокино получающих услуги централизованного водоотведения по состоянию на 2018 год – 78,1%.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения водоемов, в том числе и источников питьевой воды.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является физический износ бетонных емкостей и основного оборудования очистных сооружений, введённых в эксплуатацию 1978 году.

Вследствие длительной эксплуатации в агрессивной среде городских очистных сооружений канализации, использование устаревшей технологии по нормативно-допустимому сбросу, необходима реконструкция объектов КОС c восстановлением железобетонных конструкций резервуаров, аэротенков и отстойников, а также заменой технологического, электрического оборудования и инженерных коммуникаций, и истечение срока эксплуатации трубопроводов (разрушение стальных, железобетонных конструкций технологических емкостей). Основные средства по водоотведению имеют высокий износ порядка 80-90%.

На момент разработки Схемы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения:

- Высокий коэффициент изношенности канализационных сетей;

- В сбрасываемых сточных водах наблюдается превышение нормативных показателей.

Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и оборудования систем водоотведения в населённых пунктах городского округа. Срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу оборудования и сооружений системы водоотведения.

Следовательно, одним из основных приоритетов в водоотведении городского округа является соответствие требуемым нормативам качества сточных вод в долгосрочной перспективе.

Важнейшая задача на данный момент - это сохранение и улучшение показателей качества очистки сбросных вод на выпуске КОС, для чего необходима реконструкция существующих очистных сооружений с целью очистки и обеззараживания сточных вод, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

Учитывая выше предложенные замечания в данной ситуации наиболее целесообразна комплексная реконструкция существующих очистных сооружений. Она заключается в глубокой реконструкции и полной модернизации существующего технологического оборудования очистных сооружений с применением новых технологий обеззараживания сточных вод на выпуске в водоем.

В качестве первоочередных мероприятий по экстренной реконструкции и модернизации системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино необходимо:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин

- Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай

- Модернизация магистральных канализационных сетей

- Модернизация внутриквартальных канализационных сетей

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино

- Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения

- Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии

- Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения

- Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов

- Создание химической лаборатории

- Создание материально технической базы системы водоотведения

- Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В городском округе эксплуатируется две технологических зоны хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод:

- г. Фокино, пгт. Дунай;

- пгт. Путятин.

Зоной охвата стоков очистных сооружений канализации является г. Фокино и пгт. Дунай.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».

В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

На основании формы статистической отчетности «№1-канализация», предоставленной эксплуатирующей организацией за 2018 год, в таблице ниже приведены данные о хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго».

Таблица 97 – Сведения о хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Участок водоотведения г. Фокино, пгт. Дунай | Участок водоотведения пгт.Путятин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1. Наличие канализационных сооружений (на конец года) |  |  |  |
| 1 | Число канализаций и отдельных канализационных сетей | ед. | 1 | 1 |
| 2 | из них: число отдельных канализационных сетей | ед. | 1 | 1 |
| 3 | Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: в аренде | ед. | 0 | 0 |
| 4 | в концессии | ед. | 0 | 0 |
| 5 | Число канализационных насосных станций | ед. | 3 | 0 |
| 6 | Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 13,7 | - |
| 7 | Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 12,7 | - |
| 8 | в том числе: сооружений механической очистки | тыс. м3/сут. | - | - |
| 9 | сооружений биологической очистки | тыс. м3/сут. | 12,7 | - |
| 10 | Мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м3/сут. | - | - |
| 11 | Площадь иловых площадок | тыс. м2 | 4,752 | - |
| 12 | Одиночное протяжение: главных коллекторов | км | 6 | 3,44 |
| 13 | в том числе нуждающихся в замене | км | 4 | 0,27 |
| 14 | уличной канализационной сети | км | 39 | 7,1 |
| 15 | в том числе нуждающихся в замене | км | 26 | 0,16 |
| 16 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 16 | - |
| 17 | в том числе нуждающихся в замене | км | 12 | - |
| 18 | Заменено канализационных сетей - всего | км | - | - |
| 19 | в том числе: главных коллекторов | км | - | - |
| 20 | уличной канализационной сети | км | - | - |
| 21 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км | - | - |
| 22 | Средняя стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | тыс. руб. | - | - |
| 23 | Экономия от работ по модернизации | тыс. руб. | - | - |
|  | РАЗДЕЛ 2. Работа канализаций за год |  |  |  |
| 24 | Отведено сточных вод | тыс. м3 | 2 227,247 | 8,456 |
| 25 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м3 | 391,466 | 0,063 |
| 26 | от теплоснабжения | тыс. м3 | 26,354 | 0,063 |
| 27 | от водоснабжения | тыс. м3 | 365,112 | - |
| 28 | от хозяйственно-бытовых нужд | тыс. м3 | 0,209 | - |
| 29 | РЕАЛИЗОВАНО услуг по очистке стоков | тыс. м3 | 1 835,572 | 8,393 |
| 30 | в том числе: от населения | тыс. м3 | 1 653,600 | 7,653 |
| 31 | от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 150,747 | 0,740 |
| 32 | от промышленных предприятий | тыс. м3 | - | - |
| 33 | от прочих организаций | тыс. м3 | 31,225 | - |
| 34 | от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м3 | - | - |
| 35 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | 1 845,174 | - |
| 36 | в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | 1 845,174 | - |
| 37 | из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | - | - |
| 38 | недостаточно очищенной | тыс. м3 | - | - |
| 39 | Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | - | - |
| 40 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | т | - | - |
| 41 | Количество утилизированного осадка | т | - | - |
| 42 | Число аварий | ед. | 1395 | 0 |
| 43 | из них на канализационных сетях | ед. | 1395 | 0 |
| 44 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел. | - | - |
|  | РАЗДЕЛ 3. Энергосбережение |  |  |  |
| 45 | Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт*ч | 1 584,651 | - |
| 46 | Затраты на мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | - | - |
| 47 | Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. |  | - |
| 48 | Удельное электропотребление к объему отведенных сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,72 | - |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере централизованного водоотведения, неорганизованные стоки по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению в целом, отсутствуют.

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Согласно форме «1-канализация» за 2018 г., предоставленной КГУП «Примтеплоэнерго» неорганизованные стоки в систему централизованного водоотведения отсутствуют.

Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет невозможно по причине отсутствия архива данных.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется расчетным путем исходя из объемов водопотребления.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года №2 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

На перспективу до 2029 года развитие ГО ЗАТО г. Фокино рассмотрено по сценарию, определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов в ГО ЗАТО г. Фокино не предусматривается. Численность населения остается на прежнем уровне.

Предполагается построить в соответствии с нормативами школы, детские сады и другие объекты здравоохранения и социального обеспечения. Намечается строительство физкультурно-оздоровительных учреждений.

Кроме того, в ГО ЗАТО г. Фокино предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов ГО ЗАТО г. Фокино по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в ГО ЗАТО г. Фокино в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.

Таблица 98 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГО ЗАТО г. Фокино

| Период реализации | Наименование объекта по генеральному плану | Описание места размещения объекта | Нагрузка ВС, м.куб/сут | Нагрузка ВО, м.куб/сут | Нагрузка ГВС, м.куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планировочный район |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2019-2029 | ДОУ | Строительство детского сада на 190 мест в г. Фокино | 13,3 | 19,95 | 6,65 |
| 2019-2029 | МФЦ | Строительство многофункционального центра в г. Фокино | 0,9 | 1,6 | 0,7 |
| 2019-2029 | Лечебный центр | Строительство лечебного центра в г. Фокино | 9 | 18 | 9 |
| 2019-2029 | СОШ | Строительство общеобразовательной школы в г. Фокино | 1,5 | 2,1 | 0,6 |
| 2019-2029 | ДОУ | Строительство детского сада на 190 мест в п.Дунай | 13,3 | 19,95 | 6,65 |
| 2019-2029 | МФЦ | Строительство многофункционального центра в п.Дунай | 0,9 | 1,6 | 0,7 |
| ИТОГО на расчетный срок: |  |  | 38,9 | 63,2 | 24,3 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2019-2029 | Горнолыжная трасса с АБК | Горнолыжная трасса с комплексом обслуживающих предприятий | 2 | 5 | 3 |
| 2019-2029 | База отдыха | База отдыха и яхт-клуб | 6,75 | 13,5 | 6,75 |
| ИТОГО на расчетный срок: |  |  | 8,75 | 18,5 | 9,75 |
| ВСЕГО на расчетный срок: |  |  | 47,65 | 81,7 | 34,05 |

На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по ГО ЗАТО г. Фокино и отдельно по КОС представлены в таблице ниже.

Таблица 99 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по ГО ЗАТО г. Фокино

| БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м. | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 |
| в пределах норматива по объему | тыс.куб.м. | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 |
| По категориям сточных вод: | тыс.куб.м. | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 |
| жидких бытовых отходов | тыс.куб.м. | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 |
| от собственных абонентов | тыс.куб.м. | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 | 2 228 |
| населению | тыс. куб. м | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 |
| прочим потребителям | тыс. куб. м | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м. | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 |
| Другим организациям | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м. | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 845 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 100 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Таблица 100 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по КОС ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,353 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,220 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 |
| КОС пгт. Дунай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 405,938 | 405,938 | 405,938 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,695 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,349 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| Участок водоотведения пгт. Путятин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 73,935 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 73,872 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 73,132 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 101 – Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа канализаций за год | тыс. м3 | 2 235,703 |
| 2 | Пропущено сточных вод через КОС - всего | тыс. м3 | 1 845,174 |
| 3 | Реализовано услуг по очистке стоков | тыс. м3 | 1 843,965 |
| 3.1 | в том числе: от населения | тыс. м3 | 1 661,253 |
| 3.2 | от бюджетофинансируемых организаций | тыс. м3 | 151,487 |
| 3.3 | от прочих организаций | тыс. м3 | 31,225 |

Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 102 – Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО ЗАТО г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,785 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 383,344 | 383,344 | 383,344 | 383,344 | 383,344 | 383,344 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 845,174 | 1 845,174 | 1 845,174 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,785 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 1 843,965 | 1 843,965 | 1 843,965 | 1 843,965 | 1 843,965 | 1 844,787 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 1 661,253 | 1 661,253 | 1 661,253 | 1 661,253 | 1 661,253 | 1 661,253 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 151,487 | 151,487 | 151,487 | 151,487 | 151,487 | 152,309 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 31,225 | 31,225 | 31,225 | 31,225 | 31,225 | 31,225 |
| КОС г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 | 298,960 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,293 | 1 438,353 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 | 1 295,777 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,160 | 118,220 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 | 24,356 |
| КОС пгт. Дунай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 | 84,321 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 405,938 | 405,938 | 405,938 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,673 | 405,695 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 | 365,476 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,327 | 33,349 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 |
| пгт. Путятин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 73,935 |
| 1.1 | в т.ч от других видов деятельности | тыс. м³ | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м³ | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | 73,872 |
| 3.1 | населению | тыс. м³ | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 73,132 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет свою деятельность с 2 ноября 2002 года. Основными видами деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» являются прием и перекачка сточных вод на канализационные очистные сооружения канализации (КОС) ГО ЗАТО г. Фокино с последующей очисткой.

Протяжённостью канализационной сети в ГО ЗАТО г. Фокино составляет 61 км.

Система централизованного водоотведения на территории ГО ЗАТО г. Фокино состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения.

Система централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, включает в себя:

Канализационные очистные сооружения – 2 ед.;

Сети канализации - 61 км;

Канализационные насосные станции – 3 ед.

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 3 штук производительностью установленных насосов от 25 до 530 м3/час и очистные сооружения канализации (КОС), проектной производительностью 12,7 тыс.м3/сутки.

На территории ГО ЗАТО г. Фокино действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и производственных предприятий.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГО ЗАТО г. Фокино осуществляют КГУП «Примтеплоэнерго».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории городского округа.

В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Таблица 103 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения

| № п/п | Зоны эксплуатационной ответственности | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО ЗАТО г. Фокино | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |

В ГО ЗАТО г. Фокино организованы три технологических зоны водоотведения, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Таблица 104 – Технологические зоны водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Зоны эксплуатационной ответственности | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |
| 2 | пгт. Дунай | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |
| 3 | пгт. Путятин | КГУП «Примтеплоэнерго» | Сбор, очистку и отведение сточных вод |

Рисунок 27  – Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» ГО ЗАТО г. Фокино

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия КОС, в зонах территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино на перспективу до 2029 г. представлены в таблице ниже.

В ГО ЗАТО г. Фокино организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГО ЗАТО г. Фокино, эксплуатирующие организации – КГУП «Примтеплоэнерго».

Из анализа таблиц следует, что дефицитов проектной производительности КОС нет.

Таблица 105 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО ЗАТО г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная мощность КОС | тыс. м³ | 4 380,000 | 4 380,000 | 4 380,000 | 4 635,500 | 8 285,500 | 8 285,500 |
| 2 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,785 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 845,174 | 1 845,174 | 1 845,174 | 2 235,703 | 2 235,703 | 2 235,785 |
| 4 | Резерв/дефицит | тыс. м³ | 2 534,826 | 2 534,826 | 2 534,826 | 2 399,797 | 6 049,797 | 6 049,715 |
|  |  | % | 57,873 | 57,873 | 57,873 | 51,770 | 73,017 | 73,016 |
| КОС г. Фокино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная мощность КОС | тыс. м³ | 3 650,000 | 3 650,000 | 3 650,000 | 3 650,000 | 7 300,000 | 7 300,000 |
| 2 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 439,236 | 1 737,253 | 1 737,313 |
| 4 | Резерв/дефицит | тыс. м³ | 2 210,764 | 2 210,764 | 2 210,764 | 2 210,764 | 5 562,747 | 5 562,687 |
|  |  | % | 60,569 | 60,569 | 60,569 | 60,569 | 76,202 | 76,201 |
| КОС пгт. Дунай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная мощность КОС | тыс. м³ | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 985,500 | 985,500 | 985,500 |
| 2 | Отведено сточных вод | тыс. м³ | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 405,938 | 405,938 | 405,938 | 489,994 | 489,994 | 490,016 |
| 4 | Резерв/дефицит | тыс. м³ | 324,062 | 324,062 | 324,062 | 495,506 | 495,506 | 495,484 |
|  |  | % | 44,392 | 44,392 | 44,392 | 50,280 | 50,280 | 50,277 |

Строительство КОС в пгт. Путятин, согласно перечню мероприятий по системе водоотведения ГО ЗАТО г. Фокину запланировано в период 2037-2040 гг.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорный трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо выполнять предупредительные ремонты по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования.

Технические характеристики существующих КНС, приведены в п/п 2.1.5.

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия КОС, в зонах территориального деления и в целом по ГО ЗАТО г. Фокино на перспективу до 2029 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 106 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность КОС | тыс. м³ | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 635,50 | 8 285,50 | 8 285,50 |
| 2 | Принято сточных вод | тыс. м³ | 2 235,70 | 2 235,70 | 2 235,70 | 2 235,70 | 2 235,70 | 2 235,80 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 1 845,20 | 1 845,20 | 1 845,20 | 2 235,70 | 2 235,70 | 2 235,80 |
| 4 | Резерв/дефицит | тыс. м³ | 2 534,80 | 2 534,80 | 2 534,80 | 2 399,80 | 6 049,80 | 6 049,70 |
|  |  | % | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 51,77 | 73,02 | 73,02 |

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В данной Схеме предусматривается 2 варианта развития централизованных систем водоснабжения.

Сценарий №1

Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию КОС, КНС, магистральных и распределительных трубопроводов, с полной заменой всего оборудования и повышений энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с сохранением эксплуатационных и технологических зон водоотведения городского округа.

Сценарий №2

Данный сценарий предусматривает комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию всех основных объектов и сооружений водоотведения (КОС, КНС, магистральных и распределительных трубопроводов), с полной заменой всего оборудования и повышения энергоэффективности системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино с учетом централизации населенных пунктов ГО ЗАТО г. Фокино и объединения г. Фокино, пгт. Дунай и пгт. Путятин в одну единую технологическую зону с едиными канализационными очистными сооружениями в г. Фокино. КОС в пгт. Дунай по данному сценарию развития будут законсервированы или ликвидированы. Централизация предполагает строительство дополнительных магистральных коллекторов для объединения пгт. Дунай, г. Фокину и пгт. Путятин в единую систему. Централизацию пгт. Путятин планируется осуществить путем прокладки магистральных коллекторов по морскому дну с устройством глубоководного дюкера..

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- реконструкция существующего оборудования очистных сооружений полной биологической очистки с устройством глубоководного выпуска (замена воздуходувок, строительство здания УФ установок и его ввод в технологическую цепь очистки);

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с применением прогрессивных методов, технологий и материалов;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

      - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод.

На перспективу для водоотведения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в ГО ЗАТО г. Фокино предлагается строительство новых КНС (при необходимости), и подключение новой застройки к существующей системе водоотведения.

Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Таблица 107 – Перечень основных мероприятий по сценарию №1 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 286 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | нет | Ду700 L1000 | 2021 | 2022 | 129 328 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду315, L20000 | 2020 | 2022 | 165 071 |
| 4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 300 | 2026 | 2027 | 30 578 |
| 4.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2020 | 2020 | 5 350 |
| 4.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 4 361 |
| 4.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 2 953 |
| 4.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2022 | 2022 | 20 867 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  | 358 508 |
| 5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2034 | 2034 | 9 095 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 095 |
| 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 19344 | 19344 | 2020 | 2043 | 149 220 |
| 6.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 12300 | 12300 | 2027 | 2043 | 94 899 |
| 6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 309 969 |
| 6.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2020 | 20 867 |
| 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Ликвидация КОС в п. Дунай | Производительность | м3/сут | 2500 | 0 | 2026 | 2026 | 6 000 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 580 955 |
| 7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 5 167 |
| 7.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 |
| 7.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 2 405 |
| 7.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 21 756 |
| 7.1.5. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2032 | 43 800 |
| 7.1.6. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2026 | 50 000 |
| Всего по группе 7. |  |  |  |  |  |  |  | 124 728 |

Таблица 108 – Перечень основных мероприятий по сценарию №2 с разбивкой по годам и технических обоснований  предлагаемых мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2041 | 2042 | 35 000 | 86 075 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин | Производительность | м3/ч | нет | 20 | 2041 | 2042 | 5 000 | 12 276 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай | Производительность | м3/ч | нет | 200 | 2025 | 2026 | 15 000 | 19 714 |
| 1.5. | Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм,м | нет | Ду300, L20000 | 2020 | 2025 | 400 000 | 250 972 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  | 685 000 | 871 949 |
| Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 | 1 378 026 | 909 533 |
| 2.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 | 389 103 | 623 123 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  | 1 767 129 | 1 532 656 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | Ду700 L625 | Ду700 L700 | 2020 | 2020 | 70 000 | 72 800 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 179 500 | 197 343 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2021 | 18 000 | 19 448 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  | 292 100 | 316 157 |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 6 000 | 6 365 |
| 4.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 1 600 | 1 664 |
| 4.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 6 000 | 6 490 |
| 4.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 17 000 | 17 680 |
| 4.5. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2026 | 2027 | 50 000 | 66 849 |
| 4.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2027 | 43 800 | 50 086 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  | 124 400 | 149 134 |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  | 2 868 629 | 2 869 896 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод.

Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 109 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №1 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | нет | Ду700 L1000 | 2021 | 2022 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду315, L20000 | 2020 | 2022 |
| 4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 300 | 2026 | 2027 |
| 4.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2020 | 2020 |
| 4.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 |
| 4.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 |
| 4.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2022 | 2022 |
| 5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2034 | 2034 |
| 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 19344 | 19344 | 2020 | 2043 |
| 6.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 12300 | 12300 | 2027 | 2043 |
| 6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 |
| 6.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2020 |
| 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Ликвидация КОС в п. Дунай | Производительность | м3/сут | 2500 | 0 | 2026 | 2026 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 |
| 7.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 |
| 7.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 |
| 7.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 |
| 7.1.5. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2032 |
| 7.1.6. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2026 |

Таблица 110 – Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по сценарию №2 реализации схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2041 | 2042 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин | Производительность | м3/ч | нет | 20 | 2041 | 2042 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай | Производительность | м3/ч | нет | 200 | 2025 | 2026 |
| 1.5. | Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм,м | нет | Ду300, L20000 | 2020 | 2025 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 |
| 2.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | Ду700 L625 | Ду700 L700 | 2020 | 2020 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2021 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 |
| 4.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 |
| 4.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 |
| 4.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 |
| 4.5. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2026 | 2027 |
| 4.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2027 |
| Итого по группе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Производительность водоочистных сооружений в настоящее время в целом соответствует потребности города, но в ближайшем будущем по планам перспективного развития городского поселения планируется строительство, а, следовательно, и увеличение объемов водоотведения, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса. Для покрытия этих объемов вводятся новые объекты сетей водоотведения напорных и самотечных сетей и КНС, а также реконструкция КОС.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах представлены в таблице ниже.

Таблица 111 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №1

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 286 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сментной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | нет | Ду700 L1000 | 2021 | 2022 | 129 328 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду315, L20000 | 2020 | 2022 | 165 071 |
| 4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 300 | 2026 | 2027 | 30 578 |
| 4.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2020 | 2020 | 5 350 |
| 4.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 4 361 |
| 4.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 2 953 |
| 4.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2022 | 2022 | 20 867 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  | 358 508 |
| 5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2034 | 2034 | 9 095 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 095 |
| 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 19344 | 19344 | 2020 | 2043 | 149 220 |
| 6.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 12300 | 12300 | 2027 | 2043 | 94 899 |
| 6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 309 969 |
| 6.2.2. | Разработка проектно-сментной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2020 | 20 867 |
| 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Ликвидация КОС в п. Дунай | Производительность | м3/сут | 2500 | 0 | 2026 | 2026 | 6 000 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 580 955 |
| 7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 5 167 |
| 7.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 |
| 7.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 2 405 |
| 7.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 21 756 |
| 7.1.5. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2032 | 43 800 |
| 7.1.6. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2026 | 50 000 |
| Всего по группе 7. |  |  |  |  |  |  |  | 124 728 |

Таблица 112 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино по сценарию №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2041 | 2042 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин | Производительность | м3/ч | нет | 20 | 2041 | 2042 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай | Производительность | м3/ч | нет | 200 | 2025 | 2026 |
| 1.5. | Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм,м | нет | Ду300, L20000 | 2020 | 2025 |
| Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 |
| 2.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2066 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | Ду700 L625 | Ду700 L700 | 2020 | 2020 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2021 |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 |
| 4.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 |
| 4.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 |
| 4.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 |
| 4.5. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2026 | 2027 |
| 4.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2027 |

    - Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в ГО ЗАТО г. Фокино отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют.

Управляемость системой канализации осуществляется по принципу поступления информации в диспетчерскую службу по каналам связи. По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.

Схема водоотведения предусматривает создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения и системы автоматического учета расхода электроэнергии на биологических очистных сооружениях.

Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных сооружений и центральный пульт управления.

Предусматривается контроль следующих параметров:

- расход поступающих и очищенных сточных вод;

- максимальный уровень сточных вод перед решетками;

- рН сточных вод в регулирующем резервуаре;

- концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом коридоре аэротенков);

- температура сточных вод;

- общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки;

- расход активного ила, подаваемого на аэротенки;

- расход избыточного активного ила;

- давление в отводящих трубопроводах очищенных стоков после фильтров;

- расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке;

- работающий илосос;

- работающий турбокомпрессор

- потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором);

- количество моточасов каждого насосного агрегата (турбокомпрессора);

- уровень ила в илоуплотнителях;

- давление и температура воздуха в напорных воздуховодах;

- уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере.

Также предусматривается сигнализация следующих параметров:

- аварийного отключения оборудования;

- нарушения технологического процесса;

- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток или решеток-дробилок;

- предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях.

Реконструкция биологических очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную автоматизацию следующих технологических процессов:

- Работа механизированных решеток по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.

- Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации.

- Периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов.

- Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках.

- На фильтр-прессах автоматизация дозирования подаваемых реагентов.

В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующей нормативной документации, насосные установки (турбокомпрессоры). Производительность турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей частоты. При этом автоматическое регулирование производительности воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в сточной воде.

Также предлагается автоматизировать работу следующих насосных агрегатов:

- насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники по уровню в регулирующем резервуаре;

- насосов подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка по уровню в аэробном минерализаторе;

- насосов перекачки активного ила в иловой насосной станции по уровню в резервуаре активного ила;

- насосов перекачки дренажных вод в иловой насосной станции по уровню в резервуаре дренажной и иловой воды;

- дренажных насосов в иловой насосной станции по уровню в дренажном приямке.

Предусматривается защита от сухого хода для насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники, подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка, перекачки активного ила.

Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной работы насосов по моточасам.

Автоматизацию очистных сооружений следует выполнять на основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ технолога).

Также должны производиться периодические измерения проб сточных вод на каждом этапе очистки с ручным вводом в систему диспетчеризации. Состав поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час.

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектом реконструкции очистных сооружений.

Предполагается на КНС внедрение элементов систем автоматического управления (далее по тексту – САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Функции САУ приведены в таблице ниже.

Таблица 113 - Функции систем автоматического управления КНС

| Функции САУ | Существующие КНС |
| --- | --- |
| Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре | + |
| Наличие автоматического ввода резервного питания | + |
| Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в случае выхода из строя преобразователя частоты | + |
| Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в случае выхода из строя преобразователя частоты | - |
| Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току) | + |
| Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков РТС и вибрации) | + |
| Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов | + |
| Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса | + |

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу ниже.

Таблица 114 - Контролируемые технологические параметры на КНС

| Параметр | ГКНС | Местные КНС | Новые КНС |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие напряжение на вводах | + | + | + |
| Срабатывание устройства автоматического ввода резерва | + | + | + |
| Уровень в приемном резервуаре | + | + | + |
| Уровень в дренажном приямке | + | - | - |
| Давление в напорных трубопроводах | + | + | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + | + | + |
| Работающий насос | + | + | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + | + | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + | + | + |
| Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании | + | - | - |
| Аварийная ситуация | + | + | + |

Рекомендуется предусмотреть установку крупнопрозорных (или ступенчатых) механизированных решеток с автоматической их работой в зависимости от уровня воды в подводящих каналах, с гидравлическим прессом и шнек-транспортером для удаления отбросов с решеток или измельчителей (мецераторов).

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Подключение перспективных потребителей ГО ЗАТО г. Фокино планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим канализационным сетям.

Трассировка канализационных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных    документах – СНиП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06–85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство, реконструкция и модернизация сооружений водоотведения будет осуществляться в пределах существующих границ городского округа.

    - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино планируется по второму сценарию развития ГО ЗАТО г. Фокино и представлено в п.2.4.

    - Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.

    - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.

Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:

- для работы гидроэлеваторов песколовок;

- для отмывки отбросов с решеток.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения ГО ЗАТО г. Фокино. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время степень очистки сточных вод не отвечает современным требованиям при сбросе очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования, что говорит о неэффективной работе оборудования.

Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки подземных емкостных сооружений.

В схеме водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино предусмотрена реконструкция существующих очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод и осуществления возможности сброса сточных вод от потребителей. Реконструкцией предусматривается:

- современная очистка с обеззараживанием сточных вод;

- отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений;

- использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими водоотдающими свойствами;

- обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания.

Рассматриваемые сооружения рассчитываются на очистку в основном бытовых вод, которые, судя по данным анализов поступающего стока, не содержат в себе токсичных загрязнений. Как следствие этого, в процессе функционирования биологических очистных сооружений, в атмосферу могут выделяться только молекулярный азот и молекулярный кислород, таким образом, определено, что очистные сооружения, основным технологическим элементом которого является аэротенк, не выделяют в атмосферу загрязняющих веществ.

Возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу исключена.

Предусматриваемая реконструкцией объекта современная технология очистки сточных вод обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений, предотвращает возможность аварийный сбросов в водный объект, не требует отчуждения земель под дополнительное строительство, исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность производственной площадки.

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях;

- Дублирование основного и вспомогательного оборудования;

- Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва;

- Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу оборудования;

Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками.

Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.

Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и практически безвредном воздействии на окружающую природную среду.

Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.

Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:

- для работы гидроэлеваторов песколовок;

- для отмывки отбросов с решеток.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При утилизации осадков используется метод компостирования избыточного активного ила на иловых картах.

В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду планируется приобретение и монтаж оборудования для улучшения аэробного сбраживания сточных вод. Применение обезвоженного и обеззараженного осадка сточных вод как удобрение для нужд сельского хозяйства для минимизации загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха от используемых в настоящее время иловых площадок. Для безопасной утилизации необходимо произвести установку механического обезвоживания осадков с последующей термической обработкой.

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №1 представлена в таблице ниже.

Таблица 115 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 286 | 1 427 743 | 235 929 | 180 460 | 203 104 | 81 340 | 84 594 | 55 663 | 44 656 | 37 670 | 11 130 | 12 647 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | нет | Ду700 L1000 | 2021 | 2022 | 129 328 | 154 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 502,26 | 78 522,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду315, L20000 | 2020 | 2022 | 165 071 | 177 652 | 62 280,00 | 64 771,20 | 50 601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 300 | 2026 | 2027 | 30 578 | 41 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,20 | 37 669,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2020 | 2020 | 5 350 | 5 553 | 5 553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 4 361 | 4 527 | 4 526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 2 953 | 3 065 | 3 065,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2022 | 2022 | 20 867 | 23 427 | 0,00 | 0,00 | 23 427,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  | 358 508 | 409 860 | 75 425,23 | 64 771,20 | 74 028,65 | 75 502,26 | 78 522,35 | 0,00 | 3 940,20 | 37 669,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2034 | 2034 | 9 095 | 11 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 095 | 11 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 19344 | 19344 | 2020 | 2043 | 149 220 | 302 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 12300 | 12300 | 2027 | 2043 | 94 899 | 184 925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130,43 | 5 259,57 |
| 6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 309 969 | 335 214 | 103 800,00 | 107 952,00 | 123 462,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2020 | 20 867 | 21 660 | 21 659,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Ликвидация КОС в п. Дунай | Производительность | м3/сут | 2500 | 0 | 2026 | 2026 | 6 000 | 7 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 580 955 | 852 312 | 125 460 | 107 952 | 123 462 | 0 | 0 | 12 605 | 7 880 | 0 | 11 130 | 5 260 |
| 7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 5 167 | 5 453 | 3 114,00 | 2 339,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 661 | 1 660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 2 405 | 2 496 | 2 496,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 21 756 | 22 583 | 22 582,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.5. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2032 | 43 800 | 57 485 | 5 190,00 | 5 397,60 | 5 613,50 | 5 838,04 | 6 071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,99 |
| 7.1.6. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2026 | 50 000 | 64 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 572,14 | 32 835,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 7. |  |  |  |  |  |  |  | 124 728 | 154 085 | 35 044 | 7 737 | 5 614 | 5 838 | 6 072 | 31 572 | 32 835 | 0 | 0 | 7 387 |

Таблица 116 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №1 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 286 | 1 427 743 | 16 089 | 23 939 | 29 121 | 28 978 | 33 958 | 38 953 | 39 781 | 39 286 | 31 144 | 31 260 | 32 739 | 30 221 | 31 199 | 30 198 | 43 685 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | нет | Ду700 L1000 | 2021 | 2022 | 129 328 | 154 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора из п. Дунай в г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду315, L20000 | 2020 | 2022 | 165 071 | 177 652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации на о. Путятин | Производительность | м3/сут | нет | 300 | 2026 | 2027 | 30 578 | 41 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №1 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2020 | 2020 | 5 350 | 5 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №2 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 4 361 | 4 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №3 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 500 | 2020 | 2020 | 2 953 | 3 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции №4 в п. Дунай | Производительность | м3/сут | нет | 2500 | 2022 | 2022 | 20 867 | 23 427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  | 358 508 | 409 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2034 | 2034 | 9 095 | 11 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 095 | 11 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 19344 | 19344 | 2020 | 2043 | 149 220 | 302 633 | 0,00 | 0,00 | 21 185,00 | 18 975,00 | 23 146,00 | 24 889,00 | 26 852,55 | 26 650,21 | 19 220,98 | 20 081,09 | 20 949,86 | 17 122,89 | 18 914,81 | 20 506,00 | 31 534,68 |
| 6.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей | Протяженность в однотрубном исчеслении | м | 12300 | 12300 | 2027 | 2043 | 94 899 | 184 925 | 8 406,39 | 15 948,80 | 1 620,88 | 10 003,31 | 10 811,73 | 14 064,09 | 12 928,09 | 12 635,49 | 11 922,54 | 11 179,23 | 11 789,60 | 13 098,41 | 12 284,61 | 9 691,89 | 12 149,90 |
| 6.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 309 969 | 335 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2020 | 20 867 | 21 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Ликвидация КОС в п. Дунай | Производительность | м3/сут | 2500 | 0 | 2026 | 2026 | 6 000 | 7 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 580 955 | 852 312 | 8 406 | 15 949 | 22 806 | 28 978 | 33 958 | 38 953 | 39 781 | 39 286 | 31 144 | 31 260 | 32 739 | 30 221 | 31 199 | 30 198 | 43 685 |
| 7. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 5 167 | 5 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 1 600 | 1 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 2 405 | 2 496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2020 | 21 756 | 22 583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.5. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2032 | 43 800 | 57 485 | 7 682,47 | 7 989,77 | 6 315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.6. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2025 | 2026 | 50 000 | 64 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 7. |  |  |  |  |  |  |  | 124 728 | 154 085 | 7 682 | 7 990 | 6 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов по сценарию №2 представлена в таблице ниже.

Таблица 117 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (начало)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 2 868 629 | 2 869 895 | 157 664 | 199 123 | 138 358 | 46 794 | 48 666 | 51 245 | 58 559 | 64 049 | 68 319 | 71 052 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2041 | 2042 | 35 000 | 86 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин | Производительность | м3/ч | нет | 20 | 2041 | 2042 | 5 000 | 12 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай | Производительность | м3/ч | нет | 200 | 2025 | 2026 | 15 000 | 19 714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,66 | 19 081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм,м | нет | Ду300, L20000 | 2020 | 2025 | 400 000 | 250 972 | 16 640,00 | 43 264,00 | 44 994,56 | 46 794,34 | 48 666,12 | 50 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 685 000 | 871 949 | 16 640,00 | 43 264,00 | 44 994,56 | 46 794,34 | 48 666,12 | 51 245,42 | 19 081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 1 378 026 | 909 533 | 2 080,00 | 4 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579,98 | 39 852,73 | 41 446,84 |
| 5.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 389 103 | 623 123 | 1 040,00 | 3 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 211,41 | 28 466,24 | 29 604,89 |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | Ду700 L625 | Ду700 L700 | 2020 | 2020 | 70 000 | 72 800 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 179 500 | 197 343 | 9 880,00 | 94 099,20 | 93 363,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 | 520,00 | 12 762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 | 520,00 | 12 762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2021 | 18 000 | 19 448 | 520,00 | 18 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 229 | 1 848 812 | 87 360 | 146 124 | 93 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 791 | 68 319 | 71 052 |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 6 000 | 6 365 | 3 120,00 | 3 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 1 600 | 1 664 | 1 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 6 000 | 6 490 | 0,00 | 6 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 17 000 | 17 680 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2026 | 2027 | 50 000 | 66 849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 477,95 | 27 371,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2027 | 43 800 | 50 086 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 886,25 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 124 400 | 149 134 | 53 664 | 9 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 478 | 46 258 | 0 | 0 |

Таблица 118 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по сценарию №2 в ГО ЗАТО г. Фокино (окончание)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего в ценах 2019 г., тыс. руб. без НДС | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 2 868 629 | 2 869 895 | 73 894 | 68 844 | 70 766 | 86 584 | 90 047 | 93 649 | 97 395 | 145 859 | 273 890 | 219 112 | 246 107 | 77 022 | 161 439 | 128 165 | 133 292 |
| Мероприятия в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного дюкерного перехода и канализационного коллектора в двухтрубном исполнении с о. Путятин до канализационной насосной станции в п. Дунай | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду200, L5500 | 2037 | 2040 | 230 000 | 502 912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 309,80 | 147 479,44 | 153 378,62 | 177 743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство магистрального канализационного коллектора в п. Путятин | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | нет | Ду300, L1500 | 2041 | 2042 | 35 000 | 86 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739,84 | 81 335,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Путятин | Производительность | м3/ч | нет | 20 | 2041 | 2042 | 5 000 | 12 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,96 | 11 091,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в п. Дунай | Производительность | м3/ч | нет | 200 | 2025 | 2026 | 15 000 | 19 714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Строительство магистрального канализационного коллектора от п. Дунай до КНС г. Фокино | Диаметр, протяженность | мм,м | нет | Ду300, L20000 | 2020 | 2025 | 400 000 | 250 972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  | 685 000 | 871 949 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 309,80 | 147 479,44 | 153 378,62 | 177 743,91 | 5 924,80 | 92 426,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Модернизация магистральных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 1 378 026 | 909 533 | 43 104,71 | 44 828,90 | 46 622,06 | 51 950,29 | 54 028,31 | 56 189,44 | 58 437,01 | 60 774,50 | 63 205,48 | 43 822,46 | 45 575,36 | 47 398,38 | 39 435,45 | 76 899,12 | 79 975,09 |
| 5.1.2. | Модернизация внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  | 2020 | 2044 | 389 103 | 623 123 | 30 789,08 | 24 015,48 | 24 143,57 | 34 633,53 | 36 018,87 | 37 459,62 | 38 958,01 | 60 774,50 | 63 205,48 | 21 911,23 | 22 787,68 | 23 699,19 | 29 576,59 | 51 266,08 | 53 316,73 |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведенияя за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационного морского выпуска в г. Фокино | Длина, протяженность | мм, м | Ду700 L625 | Ду700 L700 | 2020 | 2020 | 70 000 | 72 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Фокино | Производительность | м3/сут | 10000 | 20000 | 2020 | 2022 | 179 500 | 197 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №1 в г.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции №2 в п.Дунай | Производительность | м3/час | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 12 300 | 13 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в г.Фокино | Производительность | м3/час | 850 | 1000 | 2020 | 2021 | 18 000 | 19 448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 229 | 1 848 812 | 73 894 | 68 844 | 70 766 | 86 584 | 90 047 | 93 649 | 97 395 | 121 549 | 126 411 | 65 734 | 68 363 | 71 098 | 69 012 | 128 165 | 133 292 |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | Количество | шт | нет | 20 | 2020 | 2021 | 6 000 | 6 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Создание системы автоматического учета расхода электроэнергии | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2021 | 1 600 | 1 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 6 000 | 6 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Количество | шт | нет | 1 | 2021 | 2021 | 17 000 | 17 680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5. | Создание химической лаборатории | Количество | шт | нет | 1 | 2026 | 2027 | 50 000 | 66 849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | Количество | шт | нет | 1 | 2020 | 2027 | 43 800 | 50 086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  | 124 400 | 149 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения

Источниками инвестиций для реализации мероприятий, могут служить инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий в части работ по реконструкции существующих зон централизованного водоснабжения, деньги инвесторов застройщиков и бюджетные средства.

В части подключения перспективных объектов к существующим источникам централизованного водоснабжения, инвестиции могут осуществляться за счет платы за подключение, однако таких объектов не очень много.

Основные инвестиции в развитие систем водоснабжения в части развития своих зон должны будут выполнять частные инвесторы.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 представлены в таблице ниже

Таблица 119 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (Начало)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 286 724 | 0 | 272 792 | 200 550 | 217 114 | 83 601 | 83 602 | 52 894 | 40 872 | 31 756 | 9 403 | 10 273 |
| ВО | тыс. руб. | 1 286 724 | 0 | 272 792 | 200 550 | 217 114 | 83 601 | 83 602 | 52 894 | 40 872 | 31 756 | 9 403 | 10 273 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 072 270 | 0 | 227 327 | 167 125 | 180 928 | 69 667 | 69 668 | 44 078 | 34 060 | 26 463 | 7 836 | 8 561 |
| ВО | тыс. руб. | 1 072 270 | 0 | 227 327 | 167 125 | 180 928 | 69 667 | 69 668 | 44 078 | 34 060 | 26 463 | 7 836 | 8 561 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 1 431 294 | 5 000 | 235 929 | 180 460 | 203 104 | 81 340 | 84 594 | 55 663 | 44 732 | 36 145 | 11 130 | 12 647 |
| ВО | тыс. руб. | 1 431 294 | 5 000 | 235 929 | 180 460 | 203 104 | 81 340 | 84 594 | 55 663 | 44 732 | 36 145 | 11 130 | 12 647 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 1 717 553 | 6 000 | 283 115 | 216 552 | 243 725 | 97 608 | 101 513 | 66 795 | 53 678 | 43 374 | 13 357 | 15 176 |
| средства концессионера | тыс. руб. | 1 426 294 | 5 000 | 117 402 | 93 322 | 108 770 | 81 340 | 84 594 | 55 663 | 44 732 | 36 145 | 11 130 | 12 647 |

Таблица 120 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №1 (окончание)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 286 724 | 12 566 | 17 978 | 21 029 | 20 121 | 22 672 | 25 006 | 24 555 | 23 317 | 17 774 | 17 154 | 17 275 | 15 333 | 15 220 | 14 165 | 19 703 |
| ВО | тыс. руб. | 1 286 724 | 12 566 | 17 978 | 21 029 | 20 121 | 22 672 | 25 006 | 24 555 | 23 317 | 17 774 | 17 154 | 17 275 | 15 333 | 15 220 | 14 165 | 19 703 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 072 270 | 10 472 | 14 982 | 17 524 | 16 767 | 18 893 | 20 839 | 20 463 | 19 431 | 14 811 | 14 295 | 14 396 | 12 777 | 12 684 | 11 804 | 16 419 |
| ВО | тыс. руб. | 1 072 270 | 10 472 | 14 982 | 17 524 | 16 767 | 18 893 | 20 839 | 20 463 | 19 431 | 14 811 | 14 295 | 14 396 | 12 777 | 12 684 | 11 804 | 16 419 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 1 431 294 | 16 089 | 23 939 | 29 121 | 28 978 | 33 958 | 38 953 | 39 781 | 39 286 | 31 144 | 31 260 | 32 739 | 30 221 | 31 199 | 30 198 | 43 685 |
| ВО | тыс. руб. | 1 431 294 | 16 089 | 23 939 | 29 121 | 28 978 | 33 958 | 38 953 | 39 781 | 39 286 | 31 144 | 31 260 | 32 739 | 30 221 | 31 199 | 30 198 | 43 685 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 1 717 553 | 19 307 | 28 726 | 34 945 | 34 774 | 40 749 | 46 744 | 47 737 | 47 143 | 37 372 | 37 512 | 39 287 | 36 266 | 37 439 | 36 237 | 52 421 |
| средства концессионера | тыс. руб. | 1 426 294 | 16 089 | 23 939 | 29 121 | 28 978 | 33 958 | 38 953 | 39 780 | 39 286 | 31 143 | 31 260 | 32 740 | 30 222 | 31 199 | 30 198 | 43 684 |

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 представлены в таблице ниже.

Таблица 121 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (Начало)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 572 349 | 0 | 170 303 | 218 520 | 152 400 | 23 054 | 23 054 | 25 848 | 23 054 | 31 437 | 34 930 | 54 490 |
| ВО | тыс. руб. | 1 572 349 | 0 | 170 303 | 218 520 | 152 400 | 23 054 | 23 054 | 25 848 | 23 054 | 31 437 | 34 930 | 54 490 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 310 291 | 0 | 141 919 | 182 100 | 127 000 | 19 211 | 19 211 | 21 540 | 19 211 | 26 197 | 29 108 | 45 409 |
| ВО | тыс. руб. | 1 310 291 | 0 | 141 919 | 182 100 | 127 000 | 19 211 | 19 211 | 21 540 | 19 211 | 26 197 | 29 108 | 45 409 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 1 836 911 | 7 000 | 146 744 | 256 880 | 112 486 | 64 380 | 52 747 | 54 924 | 39 478 | 40 805 | 42 096 | 43 943 |
| ВО | тыс. руб. | 1 836 911 | 7 000 | 146 744 | 256 880 | 112 486 | 64 380 | 52 747 | 54 924 | 39 478 | 40 805 | 42 096 | 43 943 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 2 204 293 | 8 400 | 176 093 | 308 256 | 134 984 | 77 256 | 63 296 | 65 909 | 47 374 | 48 966 | 50 515 | 52 731 |

Таблица 122 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения по сценарию №2 (окончание)

| Инвестиционная программа | Ед.изм. | Итого | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., с НДС) | тыс. руб. | 1 572 349 | 52 395 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 |
| ВО | тыс. руб. | 1 572 349 | 52 395 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 | 54 490 |
| Инвестиции (в ценах 2019 г., без НДС) | тыс. руб. | 1 310 291 | 43 662 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 |
| ВО | тыс. руб. | 1 310 291 | 43 662 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 | 45 409 |
| Инвестиции (ЦСЛ, без НДС) | тыс. руб. | 1 836 911 | 39 077 | 40 680 | 35 081 | 40 888 | 40 382 | 30 000 | 34 000 | 46 000 | 66 801 | 75 400 | 76 000 | 92 000 | 102 892 | 124 910 | 131 317 |
| ВО | тыс. руб. | 1 836 911 | 39 077 | 40 680 | 35 081 | 40 888 | 40 382 | 30 000 | 34 000 | 46 000 | 66 801 | 75 400 | 76 000 | 92 000 | 102 892 | 124 910 | 131 317 |
| Инвестиции (ЦСЛ, с НДС) | тыс. руб. | 2 204 293 | 46 892 | 48 816 | 42 097 | 49 065 | 48 459 | 36 000 | 40 800 | 55 200 | 80 161 | 90 480 | 91 200 | 110 400 | 123 470 | 149 892 | 157 580 |

    - Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.

Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», действующего в системе водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино на период до 2029 г. приведен в таблице ниже.

| ТАРИФ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I полугодие | 13,12 | 27,07 | 27,07 | 28,15 | 29,33 | 39,58 | 42,31 | 47,88 | 51,67 | 54,35 | 58,94 | 61,82 | 64,69 | 69,07 | 72,39 | 75,86 | 79,42 | 83,20 | 87,47 | 92,96 | 97,19 | 102,25 | 106,85 | 110,92 | 115,59 | 121,87 | 86,92 |
| II полугодие | 13,72 | 27,07 | 28,15 | 29,33 | 39,58 | 42,31 | 47,88 | 51,67 | 54,35 | 58,94 | 61,82 | 64,69 | 69,07 | 72,39 | 75,86 | 79,42 | 83,20 | 87,47 | 92,96 | 97,19 | 102,25 | 106,85 | 110,92 | 115,59 | 121,87 | 127,61 | 86,92 |
| прирост тарифа в середине года | 4,6% | 0,0% | 4,0% | 4,2% | 35,0% | 6,9% | 13,2% | 7,9% | 5,2% | 8,5% | 4,9% | 4,7% | 6,8% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,8% | 5,1% | 6,3% | 4,6% | 5,2% | 4,5% | 3,8% | 4,2% | 5,4% | 4,7% | 0,0% |
| Средний тариф | 13,42 | 27,07 | 27,61 | 28,74 | 34,45 | 40,94 | 45,10 | 49,78 | 53,01 | 56,65 | 60,38 | 63,25 | 66,88 | 70,73 | 74,13 | 77,64 | 81,31 | 85,33 | 90,21 | 95,07 | 99,72 | 104,55 | 108,89 | 113,25 | 118,73 | 124,74 | 86,92 |
| прирост тарифа | - | 101,7% | 2,0% | 4,1% | 19,9% | 18,8% | 10,1% | 10,4% | 6,5% | 6,9% | 6,6% | 4,8% | 5,7% | 5,8% | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 5,0% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | 4,8% | 4,1% | 4,0% | 4,8% | 5,1% | -30,3% |

Таблица 123 - Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

    - Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования.

Из оценки статей тарифа на услуги водоотведения, основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (электрическая энергия) и оплату труда.

Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.

Внедрение мероприятий (предложений), представленных в настоящем разделе, обеспечит рациональное водопользование и снижение объема потерь воды, приведет к сокращению количеств аварий и повреждений в системах водоотведения и увеличению надежности и ресурсной эффективности систем водоотведения.

Повышение социальной эффективности позволит повысить качество предоставления услуг потребителям ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотведения.

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения, обеспечению инженерными коммуникациями новых строительных площадок, улучшению качества сточных вод и качественному водоотведения объектов городского округа ЗАТО г. Фокино.

Мероприятия, предполагаемые для реализации, позволят решить следующие основные задачи:

- модернизация на основе современных технологий и материалов инженерных сетей, оборудования и сооружений в соответствии с требованиями и стандартами качества услуг водоотведения;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения городского округа ЗАТО г. Фокино путем снижения общего износа основных средств для сокращения числа технологических нарушений;

-  увеличение мощности КОС путем создания новых объектов системы коммунального водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино, увеличение протяженности сетей и обеспечение развития городского округа;

- снижение себестоимости услуг по водоотведению, путем реализации программы энергосбережения, а также за счет снижения аварийности на сетях.

    - Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.

Население пгт. Путятин около 1 000 человек.

При нормативе водоотведения 10 м3 на чел/мес, минимальная нагрузка на КОС не менее 300 м3 в сутки

С учетом дополнительных притоков расчетная нагрузка на проектируемый КОС не менее 600м3 в сутки

Расчетная стоимость КОС – 25 млн. руб.

Расчетная стоимость морского выпуска длиной 70 м - 70 млн руб.

Расчетная стоимость централизации водоотведения до п. Путятин – 235 млн руб.

Срок эксплуатации централизованного водоотведения не менее 50 лет.

При эксплуатации КОС появляются доп. расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб. в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация КОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб.

Эксплуатация КОС также приведет к доп.расходам, связанным с текущими и капитальными ремонтами. За 50 лет,которые составят в ценах текущих лет не менее 250 млн руб.

Общие затраты на обслуживание и эксплуатацию составят за 50 лет не менее 1 млрд руб.

Таким образом, централизация водоотведения более эффективна по сравнению со строительством КОС по операционным и капитальным затратам суммарно.

Также необходимо рассматривать риски несоответствия очистки стоков действующему законодательству, что влечет за собой штрафы и необходимость дополнительных технических мероприятий, направленных на приведение очистки в соответствие.

Население п. Дунай около 8 000 человек.

При нормативе водоотведения 10 м3 на чел/мес, минимальная нагрузка КОС не менее 2 600 м3 в сутки

С учетом дополнительных притоков расчетная нагрузка на проектируемый КОС не менее 5 500м3 в сутки

Расчетная стоимость реконструкции КОС – 200 млн. руб.

Расчетная стоимость реконструкции морского выпуска длиной 70 м – 70 млн руб.

Расчетная стоимость централизации водоотведения до п. Дунай – 230 млн руб.

Экономическая эффективность при капитальных вложениях 40 млн руб.

Срок эксплуатации централизованного водоотведения не менее 50лет

При эксплуатации КОС появляются дополнительные расходы в виде ФОТ не менее 5 млн руб. в год и расходы, связанные с доставкой материалов на отдалённые территории. В ценах соответствующих лет, эксплуатация КОС только по ФОТ за 50 лет составит не менее 800 млн руб.

Эксплуатация КОС также приведет к дополнительным расходам, связанным с текущими и капитальными ремонтами. За 50 лет которые составят в ценах текущих лет не менее 850 млн руб.

Общие затраты на обслуживание и эксплуатацию составят за 50 лет не менее 1,6 млрд руб.

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

К показателям надежности и бесперебойности водоотведения относятся следующие:

- удельное количество аварий на магистральных и распределительных сетях (ед./км*год);

- удельное количество повреждений на сетях в год (ед./км*год);

- средний срок эксплуатации трубопроводов и доля сетей, нуждающихся в замене.

Первые два показателя формируются из статистических данных, предоставленных организациями, осуществляющих централизованное водоотведение ГО ЗАТО г. Фокино, о случившихся за отчетный период авариях и повреждениях канализационных сетей, и результатах их устранений.

Доли сетей, нуждающихся в замене, считаются в зависимости от суммарной длины участков, полностью выработавших свой ресурс, отнесенной к полной длине всех участков сети ГО ЗАТО г. Фокино. При этом срок службы стальных труб принимается 20 лет, срок службы чугунных, железобетонных и пластиковых труб – 50 лет, бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Значения надежности системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 124– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (надежность)

| Описание показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность системы водоотведения, ед. / км. | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 18,4 | 13,6 | 8,5-0,5 |

    - Показатели очистки сточных вод

Значения показателей очистки сточных вод системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 125– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (показатели очистки)

| Описание показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб сточных вод не соответствующих нормамативам, % | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50-25 |

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Значения показателей эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод системы водоотведения в ГО ЗАТО г. Фокино с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 126– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино (эффективность использования ресурсов)

| Описание показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход ЭЭ на транспортировку стоков, кВт*ч/м3 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Удельный расход ЭЭ на очистку стоков, кВт*ч/м3 | 0,74 | 0,74 | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели в ГО ЗАТО г. Фокино не ведутся.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального района, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности ГО ЗАТО г. Фокино.

    - Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

В ходе составления данной схемы, бесхозяйных объектов системы водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино не выявлено.

# Заключение

Схема водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино разработана в целях:

- обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- рационального водопользования;

- развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системах водоснабжения и водоотведения отражены в разработанном документе - «Схема водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края на период до 2029 г. (актуализация).

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению канализационных станций, очистных сооружений и канализационных сетей, приведет к улучшению водоснабжения и водоотведения в городе, повышению надежности, удовлетворению спроса на воду, при снижении себестоимости подъема, очистки и утилизации отходов, а также минимизации тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей.

В соответствии со ст.8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии со ст.9 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.